## отопление
РАСЧЕТ
количества тепла на отопление и горячее водоснабжение
ул.Лесорубов14, кв.1
1 Система отопления
Расчет производится по методике и характиристикам приборов отопления, трубопроводов согласно справочника по теплоснабжению и вентиляции под редакцией Р.В.Щекина, для фактически смонтированой системы отопления.
Qот = Qпр + Q тр
|  | где | Qпр - полезная теплоотдача приборами системы отопления, определяемая как
Qпр = fэ * qэ
Q тр - полезная теплоотдача открыто проложенных трубопроводов системы отопления.
а) Теплоотдача от приборов отопления
Приборы отопления
|  | пп | марка прибора | fэ, экм | кол-во | f'э, экм
|  | 1 | МС-140-20
|  | 2 | РД-12
|  | 3 | МС-140-13
4
5
6
7
8
|  | ИТОГО |  |  |  | 0
Теплоотдача нагревательных приборов при параметрах теплоносителя
|  | 95-70 при Твн = 20 °С qэ = |  |  | 420 | ккал/час*экм
|  | Q пр = qэ * fэ = |  | 0 | ккал/час
б) Теплоотдача от трубопроводов
|  | Средний температурный напор |  |  | 63 | °С
|  | пп | тр-провод | L, м | ккал/м*час | ккал/час
|  | 1 | d25 гориз | 0.6 | 105.7 | 63.4
|  | 2 | d25 гориз | 0.6 | 105.7 | 63.4
|  | 3 | d25 гориз | 0.6 | 105.7 | 63.4
|  | 4 | d25 гориз | 0.6 | 105.7 | 63.4
|  | 5 | d25 гориз | 8.4 | 105.7 | 887.9
|  | 6 | d20 гориз | 4.1 | 87.3
|  | ИТОГО Qтр = |  |  |  | 1141.5
Нагрузка системы отопления составляет
|  | Qот = Qпр + Qтр = |  | 1141.5 | ккал/час | 0.001142 | Гкал/час

## Расчет теплопотребления
Расчет потребности тепла на отопление по году ( разбивка по месяцам)
Исходные данные
Нагрузка, Q отоп |  | 0.036 | Гкал/ч
Температурный график |  | 95-70 | С
Температура внутренняя |  | 20 | С
Температура расчетн. на отопление |  | -43 | С
Месяцы | Количество тепла на отопление, Гкал |  | t наружного воздуха | Количество часов в месяце
(СНиП) Строительная климатология
январь | 17.3 |  | -20.7 | 744
февраль | 15.13 |  | -19.4 | 672
март | 12.84 |  | -10.2 | 744
апрель | 8.72 |  | -1.2 | 720
май | 2.84 |  | 6.2 | 360
июнь |  |  |  | 720
июль |  |  |  | 744
август |  |  |  | 744
сентябрь | 2.45 |  | 8.1 | 360
октябрь | 8.72 |  | -0.5 | 744
ноябрь | 12.26 |  | -9.8 | 720
декабрь | 16.33 |  | -18.4 | 744
По году | 96.59
Тепло считаем по формуле = |  | Отопительная нагрузка * (темп.внутрен - темп.наружн.возд среднмес.по СНиП)/(темп.внутр. - темп.расчетн.на отопление)*кол-во часов в месяце

## Строительная климатологи
Таблица 1* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | [5 empty] | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С
[8 empty] | ≤ 0 °С |  | ≤ 8 °С |  | ≤ 10 °С
[8 empty] | продол­жительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура
| 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.92
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Адыгея
Майкоп | -27 | -22 | -21 | -19 | -6 | -34 | 9 | 40 | -1 | 148 | 1.9 | 169 | 2.7 | 79 | 72 | 276 | Ю | 5.7 | 3
Алтайский край
Республика Алтай
Алейск | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -46 | 9.5 | 164 | -11.5 | 216 | -7.8 | 230 | -6.7 | 80 | 78 | 130 | ЮЗ | 6.8 | -
Барнаул | -44 | -42 | -41 | -39 | -23 | -52 | 10.2 | 168 | -11.4 | 221 | -7.7 | 235 | -6.7 | 79 | 76 | 145 | ЮЗ | - | 3.9
Беля | -27 | -26 | -25 | -23 | -14 | -35 | 5.9 | 149 | -6 | 223 | -2.7 | 242 | -1.7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7 | 4.5
Бийск | -45 | -43 | -41 | -38 | -23 | -51 | 11 | 168 | -11.6 | 222 | -7.8 | 236 | -6.7 | 81 | 79 | 165 | ЮЗ | - | 3.7
Змеиногорск | -44 | -41 | -40 | -38 | -20 | -49 | 10.5 | 163 | -10.2 | 217 | -6.6 | 232 | -5.6 | 78 | 74 | 204 | Ю | 6.9 | 3.7
Катанда | -43 | -42 | -42 | -40 | -28 | -48 | 12.3 | 175 | -14 | 237 | -9.2 | 258 | -7.8 | 81 | 79 | 81 | С | 1.8 | 1.7
Кош-Агач | -49 | -48 | -48 | -46 | -36 | -55 | 13 | 199 | -18.1 | 262 | -12.8 | 282 | -11.2 | 76 | 74 | 20 | В | 4.1 | 1.7
Онгудай | -42 | -41 | -40 | -38 | -26 | -46 | 11.1 | 168 | -13 | 231 | -8.3 | 249 | -7.3 | 79 | 71 | 46 | З | 2.3 | 9.1
Родино | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9.6 | 165 | -11.8 | 215 | -8.1 | 228 | -7 | 80 | 79 | 76 | ЮЗ | 6 | 4.8
Рубцовск | -44 | -41 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9.7 | 162 | -11 | 213 | -7.4 | 227 | -6.4 | 80 | 79 | 115 | Ю | 7.9 | -
Славгород | -43 | -40 | -41 | -37 | -24 | -48 | 9.2 | 166 | -12.5 | 215 | -8.7 | 228 | -7.7 | 81 | 80 | 73 | ЮЗ | 6.2 | 5.2
Тогул | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8.6 | 170 | -11 | 225 | -7.3 | 240 | -6.3 | 79 | 77 | 145 | ЮЗ | - | -
Амурская область
Архара | -42 | -40 | -38 | -36 | -32 | -50 | 11.7 | 171 | -16.4 | 219 | -11.8 | 233 | -10.6 | 77 | 73 | 75 | СЗ | 3.4 | 3.2
Белогорск | -43 | -40 | -41 | -37 | -32 | -48 | 10 | 174 | -16.4 | 223 | -11.9 | 236 | -10.7 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2.7 | 2.9
Благовещенск | -38 | -37 | -36 | -34 | -25 | -45 | 10.5 | 170 | -14.8 | 218 | -10.6 | 232 | -9.4 | 72 | 64 | 47 | СЗ | - | 2.9
Бомнак | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -52 | 11.1 | 194 | -19.2 | 242 | -14.7 | 259 | -13.1 | 73 | 66 | 54 | СВ | 1.9 | 1.4
Братолюбовка | -41 | -40 | -39 | -37 | -33 | -51 | 11.2 | 179 | -17.1 | 229 | -12.4 | 242 | -11.2 | 75 | 72 | 58 | СЗ | - | -
Бысса | -44 | -43 | -42 | -41 | -36 | -51 | 14.8 | 186 | -18.4 | 236 | -13.6 | 252 | -12.2 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1.3 | -
Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15.9 | 183 | -18.9 | 233 | -14 | 247 | -12.7 | 73 | 66 | 50 | З | 1.5 | -
Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13.6 | 196 | -18.8 | 244 | -14.3 | 261 | -12.8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5.2 | 1.7
Ерофей Павлович | -43 | -42 | -40 | -38 | -33 | -51 | 15.6 | 195 | -17 | 245 | -12.7 | 262 | -11.3 | 79 | 71 | 47 | С | - | 2
Завитинск | -41 | -39 | -38 | -36 | -32 | -50 | 9.5 | 176 | -16.4 | 226 | -11.8 | 240 | -10.7 | 79 | 74 | 78 | СЗ | 3.3 | -
Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14.7 | 190 | -18.3 | 238 | -13.8 | 254 | -12.4 | 69 | 63 | 35 | - | 3.5 | -
Норский Склад | -46 | -44 | -44 | -43 | -37 | -55 | 15 | 183 | -19.2 | 232 | -14.3 | 246 | -13 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2.1 | 1.6
Огорон | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10.4 | 198 | -17.6 | 247 | -13.3 | 265 | -11.7 | 70 | 64 | 64 | С | 3.2 | 2.5
Поярково | -43 | -40 | -39 | -37 | -32 | -50 | 12.5 | 173 | -16.5 | 222 | -11.9 | 235 | -10.7 | 76 | 70 | 53 | З | 3.4 | -
Свободный | -44 | -42 | -41 | -39 | -33 | -52 | 12.2 | 179 | -17.1 | 229 | -12.4 | 242 | -11.3 | 70 | 63 | 66 | СЗ | - | -
Сковородино | -46 | -44 | -43 | -40 | -34 | -52 | 15.1 | 198 | -17.8 | 247 | -13.4 | 264 | -12 | 74 | 66 | 40 | СЗ | - | 2.4
Средняя Нюкжа | -52 | -49 | -47 | -45 | -40 | -58 | 13.3 | 213 | -20.8 | 262 | -16.1 | 278 | -14.7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | - | -
Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12.8 | 196 | -16.5 | 245 | -12.4 | 262 | -11 | 69 | 61 | 52 | СЗ | 5.2 | 2.6
Тында | -48 | -46 | -44 | -42 | -37 | -54 | 12.5 | 208 | -19.2 | 258 | -14.7 | 274 | -13.3 | 75 | 71 | 62 | З | 5.3 | 2.9
Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16.1 | 206 | -18.4 | 255 | -14 | 271 | -12.6 | 67 | 59 | 64 | СЗ | - | -
Усть-Нюкжа | -47 | -46 | -45 | -44 | -37 | -51 | 8.2 | 204 | -19.5 | 253 | -14.9 | 269 | -13.5 | 76 | 72 | 54 | С | 4.3 | 1.6
Черняево | -45 | -43 | -42 | -41 | -33 | -52 | 13 | 184 | -17.2 | 235 | -12.7 | 249 | -11.5 | 72 | 67 | 40 | СЗ | 1.9 | -
Шимановск | -43 | -41 | -40 | -38 | -33 | -52 | 13.4 | 182 | -17 | 233 | -12.5 | 246 | -11.3 | - | 70 | 60 | СЗ | 2.3 | 2.4
Экимчан | -47 | -45 | -45 | -44 | -38 | -52 | 11.4 | 202 | -19.1 | 253 | -14.4 | 270 | -12.8 | 74 | 66 | 73 | В | 2.2 | 1.2
Архангельская область
Архангельск | -39 | -37 | -34 | -31 | -18 | -45 | 7.8 | 177 | -8 | 253 | -4.4 | 273 | -3.4 | 86 | 83 | 188 | ЮВ | 5.9 | 3.7
Борковская | -49 | -47 | -44 | -42 | -23 | -55 | 10 | 203 | -10.5 | 277 | -6.6 | 297 | -5.6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | - | 2.6
Емецк | -39 | -38 | -35 | -33 | -19 | -48 | 7.6 | 175 | -8.3 | 249 | -4.7 | 268 | -3.7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | - | 3.9
Койнас | -49 | -47 | -41 | -40 | -22 | -52 | 9 | 190 | -9.8 | 264 | -5.9 | 282 | -5 | 84 | 82 | 190 | Ю | 3.7 | 3
Котлас | -41 | -39 | -37 | -34 | -19 | -47 | 7.1 | 168 | -9.1 | 237 | -5.3 | 258 | -4.1 | 86 | 80 | 184 | Ю | 5.6 | 4.5
Мезень | -40 | -39 | -36 | -35 | -19 | -49 | 7.8 | 196 | -8.8 | 272 | -5.2 | 293 | -4.2 | 86 | 86 | 133 | Ю | - | 4.9
Онега | -38 | -36 | -35 | -31 | -19 | -43 | 7.3 | 170 | -7.5 | 248 | -3.9 | 269 | -3 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | - | 3.4
Астраханская область
Астрахань | -27 | -26 | -24 | -23 | -9 | -33 | 7.3 | 106 | -4.2 | 167 | -1.2 | 184 | -0.3 | 84 | 71 | 82 | В | - | 4.3
Верхний Баскунчак | -32 | -30 | -28 | -26 | -14 | -37 | 7.2 | 124 | -6.1 | 179 | -3 | 191 | -2.2 | 84 | 84 | 117 | В | 5.9 | 4.3
Республика Башкортостан
Белорецк | -39 | -37 | -37 | -34 | -21 | -45 | 8.5 | 171 | -10.3 | 231 | -6.5 | 249 | -5.4 | 79 | 76 | 132 | ЮЗ | 5.6 | 3.5
Дуван | -42 | -39 | -39 | -36 | -21 | -50 | 7.7 | 169 | -9.9 | 228 | -6.3 | 244 | -5.2 | 80 | 77 | 120 | ЮЗ | - | 3.6
Мелеуз | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -45 | 8.9 | 158 | -9.9 | 210 | -6.4 | 224 | -5.4 | 80 | 78 | 151 | Ю | 5 | 3.4
Уфа | -41 | -39 | -38 | -35 | -20 | -49 | 8.3 | 159 | -9.4 | 213 | -5.9 | 227 | -5 | 81 | 76 | 195 | Ю | - | 3.5
Янаул | -44 | -40 | -41 | -37 | -20 | -51 | 8.2 | 169 | -9.4 | 226 | -6 | 243 | -5 | 82 | 82 | 126 | ЮЗ | 7.6 | 4.6
Белгородская область
Белгород | -29 | -28 | -27 | -23 | -13 | -35 | 5.9 | 126 | -5 | 191 | -1.9 | 209 | -1 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5.9 | 5.3
Брянская область
Брянск | -34 | -30 | -30 | -26 | -14 | -42 | 6.6 | 134 | -5.6 | 205 | -2.3 | 223 | -1.4 | 85 | 84 | 177 | ЮВ | - | 4.7
Республика Бурятия
Бабушкин | -33 | -30 | -30 | -28 | -21 | -38 | 8.8 | 175 | -9.9 | 254 | -5.6 | 275 | -4.4 | 77 | 72 | 178 | З | - | 4.2
Баргузин | -46 | -44 | -44 | -42 | -32 | -52 | 9.9 | 185 | -16.3 | 241 | -11.5 | 258 | -10.2 | 76 | 76 | 104 | З | - | 3
Багдарин | -46 | -44 | -44 | -42 | -34 | -51 | 16.3 | 209 | -17.8 | 267 | -13 | 284 | -11.7 | 76 | 69 | 18 | СЗ | - | 1.4
Кяхта | -44 | -37 | -41 | -35 | -27 | -46 | 10.4 | 174 | -13.4 | 232 | -9 | 248 | -7.9 | 74 | 62 | 28 | Ю | 4 | 1.6
Монды | -38 | -36 | -36 | -33 | -25 | -48 | 16 | 198 | -12.2 | 266 | -8.1 | 284 | -6.9 | 65 | 51 | 20 | З | 5.2 | 2.5
Нижнеангарск | -38 | -36 | -35 | -33 | -28 | -47 | 7.8 | 197 | -13.8 | 258 | -9.6 | 276 | -8.4 | 74 | 71 | 80 | СВ | - | 2
Сосново-Озерское | -42 | -40 | -41 | -38 | -30 | -48 | 11.4 | 202 | -14.8 | 261 | -10.6 | 276 | -9.5 | 75 | 73 | 23 | ЮЗ | - | 3.7
Уакит | -43 | -42 | -42 | -40 | -33 | -48 | 10.4 | 217 | -17.1 | 274 | -12.7 | 290 | -11.4 | 74 | 70 | 26 | СЗ | -
Улан-Удэ | -46 | -40 | -40 | -37 | -30 | -51 | 11.1 | 179 | -15 | 237 | -10.4 | 253 | -9.2 | 74 | 68 | 36 | З | 2.8 | 2.5
Хоринск | -44 | -41 | -43 | -39 | -31 | -49 | 12.7 | 184 | -15.4 | 241 | -10.8 | 257 | -9.6 | 75 | 72 | 25 | З | - | -
Владимирская область
Владимир | -38 | -34 | -32 | -28 | -16 | -48 | 6.3 | 148 | -6.9 | 213 | -3.5 | 230 | -2.6 | 84 | 83 | 194 | Ю | - | 3.4
Муром | -39 | -35 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6.4 | 150 | -7.4 | 214 | -4 | 230 | -3.1 | 84 | 83 | 166 | Ю | - | 4.1
Волгоградская область
Волгоград | -33 | -30 | -28 | -25 | -14 | -35 | 5.6 | 117 | -5.4 | 177 | -2.4 | 190 | -1.7 | 85 | 83 | 174 | СВ | 8.1 | 4.4
Камышин | -32 | -30 | -29 | -26 | -12 | -37 | 7.1 | 134 | -7.2 | 188 | -4.1 | 200 | -3.3 | 86 | 81 | 220 | СВ | 8.5 | 6.4
Костычевка | -32 | -30 | -29 | -26 |  | -40 | 8.1 | 146 | -6.7 | 190 | -3.9 | 205 | -3.1 | 84 | 81 | 109 | СВ | - | 4.2
Котельниково | -32 | -29 | -27 | -24 | -12 | -38 | 6.8 | 112 | -4.7 | 176 | -1.6 | 190 | -0.8 | 85 | 84 | 161 | В | 4.2 | 4.1
Новоаннинский | -32 | -30 | -29 | -26 |  | -38 | 7.2 | 139 | -5.7 | 191 | -3.4 | 204 | -2.6 | 82 | 80 | 177 | ЮВ | - | 3.8
Эльтон | -32 | -31 | -29 | -26 | -15 | -36 | 7.4 | 128 | -6.7 | 181 | -3.6 | 194 | -2.8 | 83 | 82 | 127 | В | - | 4.6
Вологодская область
Бабаево | -40 | -36 | -36 | -31 | -17 | -47 | 7.5 | 158 | -7.3 | 231 | -3.8 | 250 | -2.7 | 86 | 84 | 174 | ЮЗ | - | 3.6
Вологда | -42 | -37 | -38 | -32 | -17 | -47 | 7.2 | 160 | -7.7 | 231 | -4.1 | 250 | -3.1 | 85 | 82 | 171 | ЮЗ | 6 | 4.4
Вытегра | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -49 | 7.1 | 159 | -6.9 | 235 | -3.4 | 256 | -2.4 | 84 | 83 | 201 | ЮВ | 5.3 | 3.6
Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -18 | -48 | 8 | 166 | -8.6 | 236 | -4.9 | 256 | -3.8 | 84 | 84 | 177 | Ю | - | 3
Тотьма | -39 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 7.3 | 165 | -8.2 | 235 | -4.5 | 255 | -3.4 | 86 | 86 | 199 | ЮЗ | 4.5 | 3.6
Воронежская область
Воронеж | -32 | -31 | -28 | -26 | -15 | -37 | 6.7 | 134 | -6.3 | 196 | -3.1 | 212 | -2.2 | 83 | 76 | 172 | З | 5.1 | 4.2
Республика Дагестан
Дербент | -16 | -13 | -11 | -9 | 0 | -19 | 5.2 | 0 |  | 138 | 3.7 | 161 | 4.5 | 84 | 82 | 179 | СЗ | - | 3.1
Махачкала | -21 | -19 | -17 | -14 | -2 | -25 | 5.7 | 37 | -0.4 | 148 | 2.7 | 167 | 3.4 | 83 | 79 | 185 | СЗ | 8.5 | 5.8
Южно-Сухокумск | -24 | -23 | -21 | -19 | -10 | -35 | 6.2 | 77 | -2.5 | 162 | 0.8 | 178 | 1.6 | 88 | 85 | 99 | В | - | 4.2
Ивановская область
Иваново | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -45 | 7.1 | 152 | -7.4 | 219 | -3.9 | 236 | -2.9 | 85 | 84 | 209 | Ю | - | 4.2
Кинешма | -39 | -35 | -33 | -31 | -17 | -45 | 6.4 | 155 | -7.6 | 221 | -4.1 | 238 | -3.2 | 84 | 83 | 268 | ЮЗ | - | 4.1
Иркутская область
Алыгджер | -41 | -39 | -38 | -36 | -22 | -47 | 11.3 | 187 | -10.8 | 264 | -6.4 | 284 | -5.3 | 64 | 59 | 63 | Ю | 3.8 | -
Бодайбо | -52 | -50 | -50 | -47 | -36 | -55 | 9 | 200 | -18.7 | 254 | -13.9 | 270 | -12.6 | 80 | 78 | 113 | - | - | 1.4
Братск | -47 | -46 | -45 | -43 | -26 | -44 | 8.2 | 188 | -12.7 | 249 | -8.6 | 266 | -7.5 | 81 | 78 | 95 | ЮВ | - | 2.1
Верхняя Гутара | -42 | -40 | -40 | -37 | -25 | -47 | 17 | 200 | -12.1 | 273 | -7.7 | 292 | -6.6 | 75 | 61 | 44 | ЮЗ | - | 1.7
Дубровское | -53 | -52 | -52 | -50 | -34 | -55 | 9.2 | 200 | -16.9 | 257 | -12.3 | 272 | -11.1 | 78 | 76 | 143 | - | - | -
Ербогачен | -57 | -54 | -53 | -51 | -38 | -61 | 11.6 | 213 | -19.3 | 264 | -14.8 | 278 | -13.6 | 79 | 79 | 101 | ЮЗ | - | 2
Жигалово | -51 | -49 | -49 | -47 | -33 | -54 | 12.4 | 193 | -17.2 | 252 | -13.3 | 268 | -11 | 79 | 76 | 75 | З | - | 1
Зима | -47 | -45 | -43 | -42 | -28 | -50 | 11.8 | 179 | -14.4 | 239 | -9.7 | 257 | -8.5 | 80 | 76 | 92 | СЗ | 4.9 | 2.1
Ика | -56 | -53 | -51 | -50 | -34 | -58 | 11.8 | 206 | -17.7 | 262 | -13 | 278 | -11.8 | 77 | 77 | 57 | ЮЗ | - | -
Илимск | -50 | -49 | -48 | -45 | -30 | -59 | 11.8 | 195 | -15.6 | 255 | -11 | 270 | -9.8 | 79 | 76 | 109 | В | - | 1.8
Иркутск | -40 | -38 | -38 | -36 | -26 | -50 | 10.5 | 177 | -13 | 240 | -8.5 | 258 | -7.3 | 80 | 78 | 87 | ЮВ | 2.9 | 2.3
Ичера | -56 | -54 | -53 | -50 | -33 | -60 | 11.9 | 200 | -17.5 | 254 | -12.9 | 270 | -11.6 | 78 | 76 | 131 | Ю | - | 1.6
Киренск | -55 | -53 | -53 | -49 | -34 | -58 | 12.2 | 197 | -16.8 | 251 | -12.3 | 266 | -11.1 | 78 | 77 | 132 | ЮЗ | - | 1.9
Мама | -50 | -49 | -48 | -46 | -34 | -56 | 7.4 | 198 | -17.3 | 255 | -12.6 | 271 | -11.3 | 77 | 76 | 179 | ЮВ | - | 2.7
Марково | -53 | -51 | -51 | -49 | -33 | -55 | 11.1 | 194 | -16.9 | 250 | -12.3 | 265 | -11 | 78 | 76 | 117 | З | 4.2 | 1.8
Наканно | -59 | -57 | -56 | -54 | -40 | -61 | 11.7 | 218 | -21.3 | 268 | -16.5 | 283 | -15.2 | 77 | 77 | 94 | - | - | 1.8
Невон | -52 | -50 | -50 | -48 | -30 | -56 | 11.3 | 193 | -15.8 | 253 | -11.1 | 269 | -9.9 | 78 | 76 | 103 | ЮЗ | - | 2.1
Непа | -55 | -52 | -51 | -50 | -33 | -58 | 11.1 | 206 | -17.4 | 261 | -12.9 | 277 | -11.6 | 78 | 77 | 100 | ЮВ | - | 2
Орлинга | -50 | -49 | -48 | -46 | -32 | -55 | 11.6 | 195 | -16.3 | 253 | -11.6 | 270 | -10.4 | 80 | 77 | 101 | Ю | - | 1.4
Перевоз | -51 | -50 | -48 | -46 | -31 | -56 | 9.6 | 206 | -16.9 | 262 | -12.4 | 277 | -11.2 | 73 | 71 | 41 | СЗ | - | 1.9
Преображенка | -55 | -53 | -51 | -50 | -34 | -60 | 10.5 | 207 | -17.8 | 259 | -13.3 | 274 | -12.1 | 78 | 77 | 124 | - | - | 2.6
Слюдянка | -32 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 8.8 | 177 | -11 | 254 | -6.4 | 274 | -5.3 | 76 | 68 | 50 | ЮЗ | 1.5 | -
Тайшет | -46 | -45 | -42 | -40 | -25 | -50 | 10.8 | 179 | -12.6 | 240 | -8.3 | 257 | -7.2 | 78 | 75 | 125 | З | 6.4 | 3.1
Тулун | -45 | -44 | -42 | -40 | -26 | -54 | 12.3 | 184 | -13.5 | 247 | -9 | 265 | -7.8 | 80 | 70 | 79 | ЮВ | 4.4 | 2
Усть-Ордынский – Усть-Ордынский Бурятский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -30 | -50 | 11.1 | 183 | -15.8 | 243 | -10.9 | 259 | -9.6 | 80 | 79 | 46 | С | - | 3.1
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик | -24 | -21 | -20 | -18 | -9 | -31 | 7 | 86 | -2.5 | 168 | 0.6 | 187 | 1.4 | 86 | 81 | 136 | ЮЗ | 2.5 | 1.8
Калининградская область
Калининград | -29 | -24 | -21 | -19 | -8 | -33 | 5 | 92 | -1.9 | 193 | 1.1 | 216 | 1.9 | 85 | 82 | 280 | ЮВ | - | 4.1
Республика Калмыкия
Элиста | -30 | -27 | -25 | -23 | -12 | -34 | 5.9 | 109 | -4.2 | 173 | -1.2 | 188 | -0.4 | 90 | 90 | 132 | В | 7.6 | 6.5
Калужская область
Калуга | -34 | -31 | -30 | -27 | -15 | -46 | 7.3 | 142 | -6.2 | 210 | -2.9 | 228 | -1.9 | 83 | 83 | 213 | Ю | - | 3.9
Камчатская область
Апука - Корякский АО | -36 | -33 | -31 | -29 | -18 | -40 | 6.7 | 215 | -8.9 | 300 | -5.1 | 341 | -3.4 | 76 | 75 | - | СВ | - | -
Ича - Корякский АО | -30 | -28 | -27 | -25 | -18 | -36 | 7.5 | 187 | -7.8 | 282 | -3.8 | 316 | -2.4 | 78 | 75 | 349 | СВ | - | -
Ключи | -43 | -39 | -40 | -35 | -21 | -49 | 9 | 188 | -10.1 | 257 | -6.3 | 277 | -5.1 | 82 | 81 | 492 | З | - | 5.2
Козыревск | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -48 | 12 | 189 | -11.3 | 256 | -7.3 | 276 | -6.1 | 82 | 81 | 234 | С | - | -
Корф - Корякский АО | -36 | -34 | -32 | -30 | -21 | -41 | 5.8 | 216 | -10.2 | 281 | -6.9 | 307 | -5.6 | 68 | 67 | - | С | - | 6.9
Лопатка, мыс | -18 | -15 | -15 | -13 | -10 | -21 | 3.7 | 166 | -3.5 | 306 | 0 | 365 | 1.3 | 84 | 83 | - | СЗ | - | 10.1
Мильково | -43 | -40 | -40 | -38 | -25 | -51 | 12.8 | 191 | -12.5 | 256 | -8.3 | 276 | -7 | 82 | 80 | 291 | ЮЗ | - | 1.6
Начики | -40 | -39 | -37 | -36 | -23 | -51 | 14.8 | 201 | -11.4 | 280 | -7 | 308 | -5.6 | 80 | 77 | 508 | СЗ | 5.4 | 2.6
о. Беринга | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -24 | 4.6 | 158 | -2.5 | 292 | 0.4 | 347 | 1.8 | 83 | 81 | - | СВ | 10.1 | 7.6
Оссора - Корякский АО | -35 | -34 | -32 | -31 | -19 | -41 | 8.9 | 209 | -9.5 | 281 | -6 | 308 | -4.7 | 78 | 74 | 401 | С | - | -
Петропавловск-Камчатский | -26 | -22 | -22 | -20 | -10 | -32 | 5.5 | 162 | -4.9 | 259 | -1.6 | 286 | -0.6 | 67 | 66 | 863 | СЗ | 9 | 2.9
Семлячики | -19 | -18 | -18 | -16 | -11 | -25 | 4.8 | 167 | -4.4 | 267 | -1.2 | 294 | -0.2 | 65 | 63 | - | СВ | 12.2 | -
Соболево | -36 | -34 | -32 | -30 | -19 | -45 | 13.5 | 189 | -9 | 275 | -4.8 | 307 | -3.4 | 80 | 71 | 331 | СВ | 3.8 | -
Кроноки | -26 | -22 | -23 | -20 | -13 | -36 | 7.3 | 179 | -5.7 | 280 | -2.2 | 312 | -1.1 | 69 | 64 | 865 | С | - | -
Ука | -39 | -37 | -36 | -34 | -21 | -43 | 9.6 | 210 | -10.3 | 281 | -6.7 | 305 | -5.5 | 82 | 81 | 407 | С | 9.2 | -
Октябрьская | -32 | -30 | -28 | -25 | -18 | -42 | 9.2 | 180 | -7.8 | 281 | -3.5 | 318 | -2 | 81 | 79 | - | СВ | 6.4 | 6.8
Усть-Воямполка - Корякский АО | -42 | -38 | -37 | -35 | -22 | -45 | 10.1 | 205 | -10.8 | 295 | -6.2 | 326 | -5 | 83 | 83 | 224 | ЮВ | 9.1 | -
Усть-Камчатск | -37 | -33 | -30 | -28 | -16 | -42 | 8.3 | 192 | -7.6 | 277 | -4 | 305 | -2.8 | 81 | 80 | 664 | СЗ | 7.1 | 4.9
Усть-Хайрюзово | -38 | -35 | -34 | -31 | -19 | -42 | 9.1 | 195 | -9.2 | 278 | -5.2 | 311 | -3.8 | 84 | 81 | 287 | СВ | 8.1 | 5.5
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск | -23 | -21 | -20 | -18 | -9 | -29 | 8.3 | 85 | -2.5 | 169 | 0.6 | 189 | 1.5 | 81 | 73 | 119 | В | - | 3.2
Республика Карелия
Кемь | -35 | -32 | -29 | -27 | -16 | -40 | 7.1 | 174 | -6.6 | 258 | -3.2 | 281 | -2.2 | 86 | 81 | 116 | З | - | 5.1
Лоухи | -38 | -36 | -34 | -31 | -17 | -47 | 8.7 | 184 | -7.6 | 261 | -4.2 | 281 | -3.2 | 86 | 86 | 159 | ЮЗ | - | 3.1
Олонец | -38 | -35 | -34 | -29 | -15 | -54 | 8.4 | 156 | -6.7 | 233 | -3.2 | 255 | -2.1 | 86 | 86 | 215 | ЮЗ | 6.5 | 4.2
Паданы | -35 | -34 | -30 | -29 | -16 | -46 | 7.1 | 169 | -7.1 | 251 | -3.5 | 272 | -2.5 | 86 | 86 | 126 | З | 4.6 | 3.8
Петрозаводск | -37 | -34 | -32 | -29 | -16 | -38 | 6.6 | 160 | -6.7 | 240 | -3.1 | 261 | -2.1 | 86 | 84 | 169 | ЮЗ | - | 3.9
Реболы | -40 | -37 | -35 | -32 | -17 | -45 | 7.8 | 174 | -7.5 | 251 | -4 | 271 | -3 | 86 | 86 | 166 | ЮЗ | - | 3.2
Сортавала | -36 | -33 | -31 | -29 | -15 | -41 | 7.1 | 155 | -6.1 | 237 | -2.6 | 257 | -1.7 | 85 | 84 | 211 | Ю | - | 3.3
Кемеровская область
Кемерово | -46 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9.8 | 175 | -12.2 | 231 | -8.3 | 246 | -7.2 | 82 | 81 | 94 | Ю | - | 4.9
Киселевск | -45 | -42 | -40 | -39 | -22 | -50 | 8.5 | 169 | -11.2 | 227 | -7.3 | 242 | -6.7 | 78 | 75 | 98 | ЮЗ | 5.5 | -
Кондома | -46 | -44 | -43 | -40 | -24 | -52 | 13.6 | 175 | -12 | 236 | -7.8 | 254 | -6.6 | 82 | 74 | 315 | ЮЗ | 3.6 | 1.5
Мариинск | -47 | -43 | -44 | -40 | -23 | -55 | 9.5 | 176 | -11.6 | 235 | -7.7 | 251 | -6.6 | 80 | 77 | 99 | ЮЗ | - | -
Тайга | -44 | -43 | -42 | -39 | -24 | -53 | 9.4 | 182 | -12.2 | 240 | -8.3 | 259 | -7 | 81 | 79 | 171 | ЮЗ | 6.6 | -
Тисуль | -44 | -43 | -42 | -40 | -22 | -48 | 10.4 | 176 | -11.2 | 236 | -7.3 | 253 | -6.2 | 76 | 72 | 84 | ЮЗ | - | -
Топки | -46 | -42 | -42 | -39 | -23 | -51 | 7.7 | 180 | -11.9 | 235 | -8.2 | 251 | -7.1 | 84 | 82 | 256 | Ю | - | -
Усть-Кабырза | -46 | -44 | -43 | -41 | -27 | -54 | 13.8 | 182 | -13.2 | 241 | -9 | 259 | -7.7 | 80 | 73 | 243 | З | - | -
Кировская область
Киров | -39 | -37 | -35 | -33 | -19 | -45 | 7.2 | 168 | -9 | 231 | -5.4 | 247 | -4.8 | 86 | 82 | 167 | Ю | - | 3.9
Нагорское | -42 | -38 | -36 | -34 | -20 | -47 | 6.3 | 174 | -9.5 | 239 | -5.8 | 258 | -4.7 | 87 | 87 | 172 | Ю | - | 4.4
Савали | -40 | -37 | -37 | -33 | -19 | -48 | 7.2 | 162 | -9.1 | 220 | -5.7 | 235 | -4.7 | 82 | 80 | 229 | ЮЗ | - | 4.7
Республика Коми
Вендинга | -46 | -44 | -40 | -39 | -21 | -52 | 8.7 | 183 | -9.9 | 257 | -5.9 | 277 | -4.8 | 83 | 83 | 159 | Ю | 3.8 | 3.1
Воркута | -46 | -45 | -43 | -41 | -26 | -52 | 8.6 | 239 | -12.8 | 306 | -9.1 | 328 | -7.8 | 81 | 81 | 178 | Ю | - | 5.8
Объячево | -41 | -39 | -37 | -34 | -20 | -47 | 7 | 172 | -8.9 | 239 | -5.3 | 259 | -4.2 | 83 | 83 | 182 | Ю | - | 3.8
Петрунь | -49 | -47 | -45 | -43 | -25 | -53 | 9.3 | 224 | -12.2 | 286 | -8.6 | 307 | -7.4 | 82 | 82 | 124 | ЮЗ | - | 4.7
Печора | -51 | -48 | -46 | -43 | -25 | -55 | -8.4 | 206 | -11.6 | 270 | -7.9 | 288 | -6.8 | 82 | 80 | 183 | ЮВ | 5.6 | 3.8
Сыктывкар | -42 | -41 | -39 | -36 | -20 | -47 | 7.8 | 177 | -9.6 | 245 | -5.8 | 265 | -4.7 | 83 | 82 | 156 | ЮЗ | - | 4.1
Троицко-Печорск | -47 | -46 | -43 | -41 | -23 | -51 | 8.9 | 187 | -11.1 | 258 | -6.9 | 276 | -5.9 | 83 | 80 | 181 | Ю | 4.8 | 3.2
Усть-Уса | -47 | -44 | -43 | -41 | -23 | -53 | 8.2 | 213 | -11.2 | 279 | -7.6 | 298 | -6.5 | 85 | 85 | 151 | Ю | - | 4.8
Усть-Цильма | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -52 | 8.4 | 201 | -10.4 | 272 | -6.6 | 290 | -5.6 | 84 | 82 | 158 | В | - | 4.5
Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -25 | -58 | 10 | 200 | -12 | 268 | -7.9 | 286 | -6.8 | 82 | 82 | 198 | Ю | 5 | 3.3
Ухта | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -49 | 7.4 | 189 | -10.4 | 261 | -6.4 | 280 | -5.4 | 83 | 83 | 161 | ЮЗ | 4.8 | 4.1
Костромская область
Кострома | -40 | -35 | -34 | -31 | -17 | -46 | 6.5 | 154 | -7.4 | 222 | -3.9 | 239 | -3 | 85 | 81 | 169 | Ю | - | 4.9
Чухлома | -41 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 6.9 | 160 | -7.9 | 230 | -4.3 | 248 | -3.3 | 85 | 84 | 175 | Ю | - | 3.9
Шарья | -40 | -37 | -36 | -32 | -18 | -44 | 6.9 | 162 | -8.3 | 228 | -4.7 | 245 | -3.7 | 86 | 85 | 273 | Ю | 4.5 | 4.2
Краснодарский край
Краснодар | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -36 | 8.1 | 49 | -1.2 | 149 | 2 | 168 | 2.8 | 83 | 79 | 293 | В | 3.2 | 2.9
Красная Поляна | -14 | -12 | -11 | -9 | -4 | -23 | 7.9 | 0 |  | 155 | 3 | 181 | 3.8 | 83 | 80 | 998 | С | - | 1.4
Приморско-Ахтарск | -27 | -24 | -23 | -20 | -14 | -30 | 6 | 80 | 1.9 | 159 | 1 | 175 | 1.8 | 85 | 75 | 232 | В | - | 4.3
Сочи | -9 | -6 | -5 | 0 | 1 | -18 | 6.5 | 0 |  | 72 | 6.4 | 121 | 7.4 | 72 | 66 | 786 | СВ | 6.5 | 3.2
Тихорецк | -28 | -25 | -24 | -22 | -8 | -32 | 6.4 | 74 | -2.1 | 158 | 1.1 | 177 | 1.9 | 85 | 82 | 243 | В | 6.8 | 5.2
Красноярский край
Агата | -57 | -55 | -54 | -53 | -40 | -59 | 11.9 | 237 | -21.1 | 293 | -16.3 | 312 | -14.7 | 75 | 75 | 130 | СВ | - | 2
Ачинск | -49 | -45 | -46 | -41 | -23 | -60 | 9.2 | 178 | -11.4 | 237 | -7.6 | 254 | -6.5 | 75 | 73 | 102 | ЮЗ | - | 4.7
Байкит - Эвенкийский АО | -55 | -53 | -52 | -50 | -36 | -57 | 10.9 | 211 | -18.7 | 267 | -13.9 | 283 | -12.7 | 79 | 76 | 143 | ЮЗ | 1.9 | 1.1
Боготол | -46 | -43 | -43 | -39 | -22 | -53 | 7.8 | 178 | -11.5 | 239 | -7.6 | 257 | -6.4 | 77 | 75 | 106 | ЮЗ | - | 4.3
Богучаны | -51 | -49 | -49 | -46 | -29 | -54 | 10.8 | 185 | -15.6 | 245 | -10.8 | 261 | -9.6 | 76 | 75 | 85 | З | 5.3 | 2.7
Ванавара - Эвенкийский АО | -57 | -55 | -52 | -51 | -35 | -61 | 14.3 | 208 | -18.3 | 262 | -13.7 | 277 | -12.4 | 79 | 77 | 107 | ЮЗ | 3.3 | 1.8
Вельмо | -55 | -54 | -52 | -49 | -33 | -59 | 13.2 | 207 | -17.1 | 264 | -12.5 | 280 | -11.3 | 79 | 79 | 184 | З | - | 1.6
Верхнеимбатск | -56 | -52 | -51 | -48 | -30 | -57 | 9 | 213 | -15.5 | 266 | -11.5 | 283 | -10.4 | 81 | 81 | 160 | ЮВ | 4.3 | 3.6
Волочанка | -56 | -53 | -53 | -50 | -36 | -59 | 9.5 | 253 | -20.4 | 306 | -16.1 | 326 | -14.5 | 76 | 76 | 97 | З | 6.1 | 3.8
Диксон - Таймырский АО | -45 | -44 | -42 | -41 | -31 | -49 | 7.7 | 267 | -16.7 | 365 | -11.4 | 365 | -11.4 | 86 | 86 | - | Ю | 12.2 | 7.5
Дудинка - Таймырский АО | -53 | -51 | -48 | -47 | -33 | -57 | 8.9 | 249 | -18.3 | 303 | -14.3 | 320 | -13.1 | 76 | 76 | 136 | ЮВ | - | 5.5
Енисейск | -53 | -49 | -50 | -46 | -27 | -59 | 11.5 | 187 | -13.9 | 245 | -9.6 | 262 | -8.4 | 79 | 78 | 141 | ЮВ | - | 2.8
Ессей - Эвенкийский АО | -58 | -56 | -56 | -55 | -41 | -60 | 13.3 | 246 | -22.3 | 298 | -17.7 | 316 | -16.2 | 76 | 76 | 52 | СЗ | 2.5 | 2.8
Игарка | -54 | -53 | -50 | -49 | -33 | -60 | 9.2 | 235 | -17.8 | 285 | -13.9 | 303 | -12.6 | 77 | 76 | 152 | ЮВ | 7.8 | 4.1
Канск | -48 | -46 | -45 | -42 | -25 | -51 | 10.4 | 178 | -13.1 | 237 | -8.8 | 254 | -7.7 | 77 | 75 | 80 | З | 7.3 | 3.7
Кежма | -54 | -52 | -51 | -48 | -32 | -60 | 11.9 | 196 | -17 | 252 | -12.3 | 268 | -11.1 | 78 | 77 | 79 | ЮЗ | - | 2.7
Ключи | -45 | -43 | -40 | -39 | -23 | -50 | 9.1 | 177 | -11.5 | 240 | -7.4 | 257 | -6.3 | 75 | 71 | 156 | З | - | 2.5
Красноярск | -48 | -44 | -43 | -40 | -22 | -53 | 8.4 | 172 | -11.1 | 234 | -7.1 | 252 | -5.9 | 71 | 70 | 85 | З | - | 3.8
Минусинск | -46 | -44 | -42 | -40 | -26 | -52 | 12.6 | 168 | -13.1 | 225 | -8.8 | 240 | -7.6 | 77 | 75 | 55 | ЮЗ | - | 1.8
Таимба | -55 | -53 | -53 | -51 | -35 | -58 | 12.6 | 207 | -18.5 | 264 | -13.6 | 280 | -12.3 | 76 | 73 | 101 | З | - | 1.2
Троицкое | -51 | -50 | -49 | -47 | -28 | -57 | 13.1 | 188 | -14.4 | 251 | -9.8 | 268 | -8.6 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | - | 1.9
Тура - Эвенкийский АО | -59 | -57 | -57 | -55 | -42 | -60 | 12.7 | 220 | -21.8 | 271 | -16.9 | 286 | -15.6 | 77 | 76 | 76 | СЗ | 2.7 | 2
Туруханск | -59 | -56 | -54 | -50 | -32 | -61 | 9 | 228 | -16.6 | 279 | -12.9 | 295 | -11.7 | 78 | 74 | 149 | В | - | 3.9
Хатанга - Таймырский АО | -55 | -52 | -52 | -49 | -38 | -59 | 8.3 | 256 | -21.6 | 311 | -17.1 | 331 | -15.4 | 79 | 79 | 91 | ЮЗ | 5.8 | 4.8
Челюскин, мыс - Таймырский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -33 | -49 | 7 | 311 | -17.3 | 365 | -14.7 | 365 | -14.7 | 84 | 84 | - | ЮЗ | 9.3 | 6.7
Ярцево | -53 | -50 | -50 | -47 | -29 | -56 | 9.9 | 198 | -14.9 | 254 | -10.8 | 270 | -9.6 | 79 | 78 | 170 | ЮВ | 4.7 | 3.6
Курганская область
Курган | -43 | -41 | -39 | -37 | -23 | -48 | 8.4 | 164 | -11.4 | 216 | -7.7 | 230 | -6.6 | 79 | 74 | 95 | Ю | - | 4.4
Курская область
Курск | -32 | -30 | -29 | -26 | -14 | -35 | 6.3 | 132 | -5.6 | 198 | -2.4 | 216 | -1.4 | 86 | 78 | 212 | ЮЗ | 5- | 4.4
Липецкая область
Липецк | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -38 | 6.8 | 141 | -6.6 | 202 | -3.4 | 218 | -2.5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 5.9 | 4.8
Ленинградская область
Свирица | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -48 | 7.1 | 152 | -6.4 | 228 | -2.9 | 249 | -1.9 | 86 | 86 | 231 | Ю | 5.5 | 4.2
Тихвин | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -51 | 7.3 | 150 | -6.3 | 227 | -2.8 | 247 | -1.8 | 85 | 85 | 210 | ЮЗ | 5.5 | 3.6
Санкт-Петербург | -33 | -30 | -30 | -26 | -13 | -36 | 5.6 | 139 | -5.1 | 220 | -1.8 | 239 | -0.9 | 86 | 83 | 200 | ЮЗ | - | 2.8
Магаданская область
Аркагала | -56 | -54 | -54 | -51 | -42 | -58 | 7.5 | 238 | -24.1 | 289 | -19 | 304 | -17.7 | 73 | 72 | 45 | СЗ | 6.4 | 2.5
Брохово | -41 | -38 | -38 | -36 | -25 | -46 | 7.8 | 218 | -12.7 | 285 | -8.7 | 309 | -7.4 | 77 | 74 | 211 | СЗ | - | 5.6
Магадан (Нагаева, бухта) | -34 | -32 | -31 | -29 | -22 | -35 | 5.2 | 214 | -11.1 | 288 | -7.1 | 316 | -5.7 | 63 | 62 | 114 | СВ | 7.3 | 5.2
Омсукчан | -56 | -53 | -54 | -50 | -38 | -56 | 8 | 234 | -21.9 | 286 | -17.2 | 301 | -15.9 | 74 | 74 | 80 | СВ | 6.9 | 2.8
Палатка | -46 | -41 | -44 | -38 | -27 | -44 | 9.1 | 222 | -14.6 | 280 | -10.7 | 301 | -9.3 | 69 | 69 | 77 | В | 7.6 | 3
Среднекан | -58 | -53 | -55 | -52 | -42 | -56 | 6.3 | 229 | -23.9 | 274 | -19.3 | 287 | -17.9 | 77 | 76 | 160 | ЮЗ | 2 | 1.6
Сусуман | -59 | -57 | -58 | -55 | -43 | -61 | 9.2 | 236 | -25.1 | 286 | -19.9 | 300 | -18.5 | 73 | 73 | 50 | СВ | 4.4 | 2
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола | -42 | -39 | -38 | -34 | -19 | -47 | 8 | 159 | -8.6 | 220 | -5.1 | 236 | -4.1 | 83 | 82 | 151 | Ю | 6.2 | 4.7
Республика Мордовия
Саранск | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -44 | 6.7 | 150 | -7.9 | 209 | -4.5 | 225 | -3.6 | 83 | 83 | 155 | Ю | - | 5.8
Московская область
Дмитров | -36 | -33 | -32 | -28 | -15 | -43 | 6.3 | 147 | -6.5 | 216 | -3.1 | 235 | -2.2 | 84 | 84 | 183 | Ю | 5.2 | 3.8
Кашира | -36 | -32 | -31 | -27 | -16 | -44 | 6.3 | 147 | -6.7 | 212 | -3.4 | 229 | -2.5 | 85 | 85 | 167 | З | - | 5
Москва | -36 | -32 | -30 | -28 | -15 | -42 | 6.5 | 145 | -6.5 | 214 | -3.1 | 231 | -2.2 | 84 | 77 | 201 | ЮЗ | 4.9 | 3.8
Мурманская область
Вайда-Губа | -22 | -20 | -19 | -17 | -11 | -27 | 5.8 | 176 | -3.9 | 294 | -0.7 | 331 | 0.4 | 84 | 83 | 217 | ЮЗ | - | 6.9
Кандалакша | -38 | -34 | -35 | -30 | -17 | -44 | 8.2 | 184 | -7.4 | 266 | -3.9 | 286 | -3 | 85 | 81 | 132 | С | 5.7 | 3.7
Ковдор | -45 | -39 | -41 | -34 | -19 | -44 | 9.4 | 201 | -8.7 | 276 | -5.2 | 296 | -4.3 | 83 | 80 | 159 | ЮЗ | 3.5 | 2.4
Краснощелье | -41 | -37 | -35 | -32 | -19 | -49 | 9.2 | 203 | -8.4 | 279 | -5 | 300 | -4 | 85 | 85 | 141 | ЮЗ | 3 | 2.8
Ловозеро | -40 | -38 | -33 | -31 | -19 | -47 | 10.3 | 204 | -8.5 | 281 | -5 | 304 | -4 | 85 | 85 | 114 | З | 3.9 | 3.3
Мончегорск | -40 | -38 | -34 | -30 | -18 | -44 | 9.5 | 193 | -7.9 | 271 | -4.5 | 291 | -3.6 | 84 | 84 | 126 | Ю | 5.7 | 4.3
Мурманск | -35 | -32 | -29 | -27 | -16 | -39 | 6.2 | 187 | -6.6 | 275 | -3.2 | 302 | -2.1 | 84 | 81 | 166 | Ю | - | 5.6
Ниванкюль | -46 | -40 | -38 | -36 | -18 | -45 | 9 | 191 | -8.2 | 271 | -4.6 | 292 | -3.6 | 83 | 83 | 169 | ЮЗ | - | 2.5
Пулозеро | -44 | -39 | -40 | -35 | -19 | -47 | 9.3 | 198 | -8.3 | 277 | -4.8 | 299 | -3.8 | 84 | 81 | 129 | Ю | 2.5 | 3
Пялица | -32 | -29 | -28 | -25 | -16 | -38 | 7.2 | 194 | -6.5 | 298 | -2.8 | 354 | -0.9 | 86 | 86 | 133 | ЮЗ | - | 5.7
Териберка | -26 | -24 | -23 | -21 | -13 | -31 | 6.8 | 185 | -5.2 | 286 | -2 | 318 | -0.9 | 79 | 79 | 149 | Ю | - | 7.5
Терско-Орловский | -29 | -27 | -24 | -22 | -16 | -38 | 6.5 | 200 | -6.3 | 312 | -2.5 | 365 | -0.9 | 87 | 87 | 134 | ЮЗ | - | 7.1
Умба | -37 | -33 | -34 | -29 | -17 | -40 | 7.1 | 183 | -7.1 | 265 | -3.7 | 286 | -2.8 | 86 | 85 | 164 | С | - | 4.6
Юкспор | -31 | -26 | -27 | -24 | -18 | -35 | 4.8 | 243 | -8.1 | 340 | -4.5 | 365 | -3.7 | 92 | 91 | 389 | ЮЗ | - | 5.1
Нижегородская область
Арзамас | -40 | -36 | -35 | -32 | -17 | -43 | 7 | 156 | -8.1 | 216 | -4.7 | 232 | -3.8 | 85 | 84 | 238 | ЮЗ | 7.5 | 4.1
Выкса | -38 | -34 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6.9 | 149 | -7.3 | 212 | -4 | 228 | -3.1 | 85 | 82 | 232 | ЮЗ | - | 3.4
Нижний Новгород | -38 | -34 | -34 | -31 | -17 | -41 | 6.1 | 151 | -7.5 | 215 | -4.1 | 231 | -3.2 | 84 | 80 | 172 | ЮЗ | - | 3.7
Новгородская область
Боровичи | -39 | -34 | -32 | -29 | -13 | -45 | 6.8 | 145 | 6.4 | 220 | -2.8 | 239 | -1.8 | 85 | 83 | 144 | ЮВ | - | 3.4
Великий Новгород | -38 | -31 | -33 | -27 | -14 | -45 | 6.8 | 143 | -5.7 | 221 | -2.3 | 239 | -1.4 | 85 | 85 | 176 | Ю | - | 4.6
Новосибирская область
Барабинск | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -48 | 9.2 | 177 | -12.9 | 230 | -9 | 243 | -8 | 82 | 81 | 104 | ЮЗ | 6.5 | 6.3
Болотное | -43 | -42 | -40 | -39 | -24 | -51 | 8.3 | 175 | -12.1 | 231 | -8.2 | 246 | -7.1 | 82 | 80 | 154 | ЮЗ | 5.6 | 4.4
Карасук | -42 | -41 | -40 | -37 | -24 | -46 | 9.5 | 169 | -12.7 | 218 | -8.9 | 232 | -7.8 | 80 | 79 | 68 | ЮЗ | - | -
Кочки | -45 | -42 | -43 | -39 | -25 | -50 | 9.3 | 175 | -12.9 | 228 | -8.9 | 242 | -7.9 | 81 | 80 | 90 | ЮЗ | - | -
Купино | -42 | -41 | -41 | -38 | -25 | -49 | 9 | 173 | -12.9 | 224 | -9 | 237 | -8 | 80 | 79 | 59 | ЮЗ | 6.7 | 5.7
Кыштовка | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -52 | 9.9 | 176 | -12.9 | 231 | -8.9 | 248 | 7.7 | 80 | 78 | 87 | ЮЗ | - | -
Новосибирск | -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9.3 | 178 | -12.4 | 230 | -8.7 | 243 | -7.7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3.9
Татарск | -43 | -41 | -40 | -39 | -25 | -48 | 9.6 | 176 | -12.8 | 229 | -8.9 | 242 | -7.9 | 83 | 82 | 84 | ЮЗ | 4.8 | 4.9
Чулым | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -52 | 9.2 | 177 | -12.7 | 230 | -8.8 | 244 | -7.8 | 80 | 79 | 111 | ЮЗ | 6.2 | -
Омская область
Исиль-Куль | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9.4 | 174 | -12.3 | 225 | -8.6 | 238 | -7.7 | 82 | 80 | 78 | ЮЗ | 5.2 | -
Омск | -42 | -41 | -39 | -37 | -24 | -49 | 8.8 | 169 | -12.3 | 221 | -8.4 | 235 | -7.4 | 80 | 80 | 79 | ЮЗ | 5.1 | 5
Тара | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -50 | 9.4 | 180 | -12.8 | 234 | -8.8 | 251 | -7.6 | 83 | 81 | 157 | ЮВ | - | -
Черлак | -41 | -40 | -39 | -37 | -24 | -44 | 8.8 | 168 | -12.5 | 217 | -8.7 | 231 | -7.6 | 82 | 81 | 82 | ЮЗ | 5.4 | -
Оренбургская область
Кувандык | -41 | -38 | -34 | -30 | -20 | -44 | 8.1 | 153 | -10.6 | 204 | -6.9 | 217 | -6 | 76 | 74 | 169 | З | 5.7 | 4.1
Оренбург | -37 | -36 | -34 | -31 | -20 | -43 | 8.1 | 153 | -9.6 | 202 | -6.3 | 215 | -5.4 | 80 | 78 | 143 | В | - | 4.5
Сорочинск | -36 | -34 | -33 | 29 | -20 | -43 | 8.1 | 153 | -9.6 | 201 | -6.3 | 215 | -5.3 | 81 | 79 | 116 | ЮВ | 7.6 | 4.1
Орловская область
Орел | -35 | -31 | -30 | -26 | -15 | -39 | 6.5 | 138 | -6 | 205 | -2.7 | 222 | -1.8 | 86 | 86 | 178 | ЮЗ | - | 4.8
Пензенская область
Земетчино | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -43 | 7.9 | 148 | -7.5 | 208 | -4.2 | 223 | -3.2 | 84 | 83 | 160 | ЮВ | - | 4.3
Пенза | -35 | -33 | -32 | -29 | -17 | -43 | 7.1 | 149 | -7.9 | 207 | -4.5 | 222 | -3.6 | 84 | 84 | 221 | Ю | - | 4.8
Пермская область
Бисер | -44 | -40 | -39 | -36 | -23 | -53 | 7.2 | 185 | -10.9 | 254 | -6.8 | 275 | -5.6 | 86 | 83 | 267 | ЮЗ | - | 3
Ножовка | -44 | -42 | -40 | -36 | -21 | -50 | 7.1 | 164 | -9.6 | 221 | -6.1 | 237 | -5.1 | 80 | 77 | 183 | ЮЗ | - | 2.9
Пермь | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -47 | 7.1 | 168 | -9.5 | 229 | -5.9 | 245 | -4.9 | 81 | 78 | 192 | Ю | - | 3.3
Чердынь | -45 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 6.9 | 176 | -10.9 | 245 | -6.7 | 261 | -5.7 | 86 | 83 | 229 | Ю | - | 4.3
Приморский край
Агзу | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -43 | 16.1 | 165 | -12.8 | 231 | -7.9 | 249 | -6.6 | 69 | 64 | 116 | СЗ | - | 1.4
Анучино | -35 | -33 | -33 | -31 | -25 | -44 | 16.6 | 152 | -12.2 | 203 | -8.1 | 219 | -6.8 | 73 | 59 | 120 | ЮЗ | - | 2.2
Астраханка | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -40 | 10.6 | 148 | -10.5 | 202 | -6.6 | 218 | -5.5 | 68 | 63 | 47 | ЮЗ | - | 3.4
Богополь | -26 | -25 | -23 | -21 | -18 | -30 | 9.3 | 142 | -8.1 | 208 | -4.2 | 229 | -2.9 | 52 | 46 | 101 | СЗ | - | 4.1
Владивосток | -27 | -26 | -25 | -24 | -18 | -30 | 8.7 | 132 | -7.7 | 196 | -3.9 | 214 | -2.7 | 61 | 58 | 129 | С | - | 6.9
Дальнереченск | -36 | -34 | -33 | -31 | -25 | -42 | 10.6 | 155 | -12.6 | 205 | -8.5 | 220 | -7.2 | 73 | 66 | 87 | ЮЗ | 4.1 | 3.5
Кировский | -37 | -35 | -34 | -31 | -25 | -44 | 13.7 | 151 | -13.3 | 201 | -8.8 | 217 | -7.5 | 73 | 69 | 98 | Ю | - | 2.1
Красный Яр | -39 | -36 | -35 | -34 | -25 | -47 | 17.1 | 164 | -14.7 | 217 | -10 | 234 | -8.6 | 75 | 66 | 129 | ЮЗ | - | 1.4
Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14.7 | 144 | -8 | 209 | -4.1 | 227 | -3 | 58 | 52 | 147 | СЗ | - | 2
Мельничное | -39 | -34 | -36 | -32 | -28 | -49 | 16.2 | 169 | -13.8 | 225 | -9.3 | 241 | -8 | 73 | 62 | 97 | З | - | 2.4
Партизанск | -26 | -24 | -23 | -22 | -18 | -30 | 9.9 | 139 | -8.2 | 198 | -4.5 | 216 | -3.4 | 54 | 47 | 128 | С | 8.4 | 5
Посьет | -23 | -22 | -20 | -19 | -16 | -27 | 8.4 | 126 | -6.5 | 192 | -2.9 | 211 | -1.8 | 52 | 46 | 66 | З | - | 5
Преображение | -23 | -21 | -18 | -17 | -14 | -27 | 9.4 | 124 | -5.4 | 205 | -1.6 | 230 | -0.4 | 45 | 40 | 120 | С | - | 4.5
Рудная Пристань | -25 | -23 | -21 | -20 | -17 | -30 | 10 | 140 | -7.2 | 219 | -3.1 | 245 | -1.8 | 46 | 40 | 124 | З | 9.1 | 4.1
Сосуново | -26 | -24 | -23 | -22 | -14 | -30 | 9.4 | 153 | -8.7 | 245 | -3.8 | 266 | -2.7 | 53 | 47 | 76 | З | - | 6.9
Чугуевка | -36 | -35 | -33 | -32 | -26 | -47 | 17.2 | 158 | -12.9 | 211 | -8.6 | 227 | -7.3 | 76 | 65 | 129 | СЗ | - | 1.4
Псковская область
Великие Луки | -34 | -31 | -31 | -27 | -14 | -46 | 7.1 | 133 | -5.4 | 212 | -1.9 | 232 | -0.9 | 84 | 78 | 177 | ЮВ | - | 4.2
Псков | -35 | -31 | -30 | -26 | -12 | -41 | 6.1 | 134 | -4.9 | 212 | -1.6 | 232 | -0.7 | 86 | 81 | 179 | Ю | - | 3.9
Ростовская область
Миллерово | -31 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | 6.5 | 121 | -5.2 | 184 | -2.1 | 199 | -1.2 | 84 | 83 | 188 | В | 7.9 | 5.2
Ростов-на-Дону | -29 | -27 | -25 | -22 | -8 | -33 | 6.1 | 102 | -3.6 | 171 | -0.6 | 188 | 0.2 | 85 | 77 | 219 | В | - | 4.4
Таганрог | -28 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | 5.5 | 100 | -3.3 | 167 | -0.4 | 185 | 0.4 | 86 | 85 | 214 | В | - | 4.6
Рязанская область
Рязань | -36 | -33 | -30 | -27 | -16 | -41 | 7 | 145 | -6.8 | 208 | -3.5 | 224 | -2.6 | 83 | 84 | 172 | Ю | - | 4.8
Самарская область
Самара | -39 | -36 | -36 | -30 | -18 | -43 | 6.7 | 149 | -8.5 | 203 | -5.2 | 217 | -4.3 | 84 | 78 | 176 | ЮВ | 5.4 | 4
Свердловская область
Верхотурье | -46 | -42 | -41 | -37 | -22 | -52 | 10.1 | 172 | -10.8 | 236 | -6.8 | 255 | -5.6 | 78 | 76 | 118 | ЮВ | - | 2.9
Екатеринбург | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -47 | 7.1 | 168 | -9.7 | 230 | -6 | 245 | -5.3 | 79 | 73 | 114 | З | 5 | 3.7
Ивдель | -46 | -43 | -43 | -39 | -24 | -49 | 14.4 | 179 | -11.6 | 245 | -7.4 | 265 | -6.2 | 78 | 75 | 112 | С | - | 2.2
Каменск-Уральский | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -46 | 8.5 | 166 | -10.7 | 222 | -6.9 | 240 | -5.7 | 78 | 76 | 116 | ЮЗ | - | 3.2
Туринск | -44 | -42 | -40 | -35 | -21 | -51 | 9.9 | 169 | -11.7 | 226 | -7.7 | 245 | -6.4 | 80 | 77 | 106 | ЮЗ | - | 3.5
Шамары | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -51 | 8 | 171 | -10.4 | 235 | -6.4 | 254 | -5.2 | 82 | 78 | 205 | ЮЗ | - | 3.2
Саратовская область
Александров Гай | -31 | -30 | -29 | -28 | -17 | -40 | 8.3 | 141 | -8.3 | 191 | -5.2 | 204 | -4.2 | 82 | 79 | 127 | В | - | 4.9
Балашов | -34 | -33 | -32 | -29 | -16 | -38 | 6.5 | 142 | -7.4 | 199 | -4.2 | 213 | -3.2 | 84 | 82 | 171 | ЮВ | - | 5.1
Саратов | -34 | -33 | -30 | -27 | -16 | -37 | 6.9 | 142 | -7.5 | 196 | -4.3 | 210 | -3.4 | 82 | 82 | 159 | СЗ | 5.6 | 4.4
Сахалинская область
Александровск-Сахалинский | -32 | -30 | -29 | -27 | -23 | -41 | 9 | 168 | -10.7 | 240 | -6.2 | 260 | -5.1 | 77 | 77 | 209 | ЮВ | - | 5.2
Долинск | -29 | -27 | -25 | -24 | -18 | -35 | 10.1 | 154 | -8.1 | 231 | -4 | 253 | -2.9 | 78 | 67 | 348 | Ю | 5.6 | 3.8
Кировское | -40 | -39 | -38 | -36 | -29 | -48 | 14.4 | 183 | -13.9 | 246 | -9.2 | 263 | -8 | 79 | 77 | 172 | СЗ | 5.7 | 2.7
Корсаков | -25 | -23 | -23 | -20 | -16 | -33 | 8 | 147 | -6.7 | 232 | -2.7 | 255 | -1.9 | 76 | 66 | 223 | С | - | 4.7
Курильск | -21 | -17 | -19 | -15 | -12 | -27 | 6.9 | 122 | -4 | 227 | -0.2 | 257 | 0.8 | 80 | 75 | 466 | СЗ | 11.9 | 6.4
Макаров | -27 | -26 | -24 | -23 | -19 | -32 | 8.6 | 158 | -8.6 | 241 | -4.2 | 264 | -3 | 66 | 59 | 212 | СЗ | - | 3.4
Невельск | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -25 | 5.4 | 136 | -5.4 | 218 | -1.8 | 242 | -0.7 | 72 | 66 | 332 | С | 7 | 7
Ноглики | -36 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 10.3 | 187 | -11.7 | 260 | -7.2 | 281 | -6 | 76 | 69 | 149 | ЮЗ | - | 4.2
Оха | -34 | -32 | -31 | -29 | -25 | -39 | 6.8 | 194 | -11.5 | 266 | -7.3 | 286 | -6.1 | 81 | 81 | 192 | СЗ | 11.2 | 5.9
Погиби | -34 | -33 | -32 | -30 | -26 | -44 | 8.4 | 191 | -12.3 | 255 | -8.2 | 273 | -7.1 | 78 | 74 | 145 | СЗ | - | 5.6
Поронайск | -34 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 9.5 | 168 | -10.2 | 249 | -5.5 | 271 | -4.4 | 69 | 64 | 194 | С | 4.8 | 3.7
Рыбновск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 8.5 | 193 | -13.1 | 255 | -8.9 | 272 | -7.3 | 84 | 84 | 135 | СЗ | - | 5.3
Холмск | -22 | -21 | -19 | -18 | -15 | -25 | 5.9 | 140 | -6 | 220 | -2.3 | 244 | -1.2 | 75 | 68 | 305 | ЮВ | 10.7 | 6.4
Южно-Курильск | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -20 | 6.1 | 118 | -3.7 | 228 | 0.1 | 253 | 1 | 74 | 73 | 410 | СЗ | 8.5 | 6.1
Южно-Сахалинск | -28 | -26 | -25 | -24 | -19 | -36 | 10.8 | 154 | -8.4 | 230 | -4.3 | 252 | -3.1 | 81 | 71 | 263 | С | 4.8 | 3.4
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ | -24 | -20 | -20 | -18 | -5 | -28 | 9.5 | 91 | -2.7 | 174 | 0.4 | 194 | 1.3 | 82 | 77 | 163 | ЮВ | - | 1.6
Смоленская область
Вязьма | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6.3 | 145 | -6.1 | 217 | -2.8 | 236 | -1.8 | 87 | 86 | 284 | ЮВ | - | 4.4
Смоленск | -34 | -31 | -28 | -26 | -14 | -41 | 6.1 | 141 | -5.8 | 215 | -2.4 | 234 | -1.5 | 86 | 81 | 234 | Ю | - | 5
Ставропольский край
Арзгир | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -37 | 6.2 | 88 | -3 | 163 | 0.1 | 180 | 1 | 86 | 83 | 115 | В | 4.6 | 3.1
Кисловодск | -22 | -20 | -18 | -16 | -6 | -29 | 9.4 | 91 | -2.4 | 179 | 0.4 | 201 | 1.6 | 70 | 56 | - | Ю | - | 2.3
Невинномысск | -23 | -21 | -20 | -18 | -6 | -36 | 8 | 92 | -3.2 | 168 | 0.1 | 186 | 1 | 84 | 81 | 152 | В | - | 4.1
Пятигорск | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -33 | 8.3 | 97 | -2.7 | 175 | 0.2 | 191 | 0.9 | 83 | 73 | 114 | В | - | 3.4
Ставрополь | -26 | -23 | -22 | -19 | -8 | -31 | 6.6 | 83 | -2 | 168 | 0.9 | 187 | 1.7 | 82 | 78 | 196 | З | 7.4 | 4.4
Тамбовская область
Тамбов | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -39 | 6.7 | 140 | -7 | 201 | -3.7 | 217 | -2.7 | 84 | 83 | 194 | ЮВ | - | 4
Республика Татарстан
Бугульма | -40 | -36 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6.7 | 164 | -9.2 | 221 | -5.8 | 235 | -4.9 | 86 | 85 | 264 | ЮЗ | 7.5 | 5.4
Елабуга | -42 | -38 | -38 | -34 | -19 | -47 | 7.7 | 158 | -9 | 215 | -5.5 | 229 | -4.6 | 81 | 80 | 173 | ЮЗ | - | 3.6
Казань | -41 | -36 | -36 | -32 | -18 | -47 | 6.8 | 156 | -8.7 | 215 | -5.2 | 229 | -4.3 | 83 | 79 | 135 | Ю | - | 4.3
Тверская область
Бежецк | -38 | -34 | -34 | -31 | -16 | -52 | 6.8 | 151 | -6.8 | 222 | -3.4 | 240 | -2.4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 5 | 4
Тверь | -37 | -33 | -33 | -29 | -15 | -50 | 7.2 | 146 | -6.4 | 218 | -3 | 236 | -2 | 85 | 85 | 206 | ЮЗ | - | 4.1
Ржев | -37 | -33 | -31 | -28 | -15 | -47 | 6.6 | 144 | -6.1 | 217 | -2.7 | 236 | -1.8 | 85 | 85 | 210 | Ю | - | 3.6
Томская область
Александровское | -49 | -46 | -44 | -42 | -27 | -51 | 9.2 | 193 | -13.6 | 252 | -9.6 | 270 | -8.3 | 82 | 81 | 110 | ЮВ | 4.3 | 3.9
Колпашево | -47 | -45 | -44 | -42 | -26 | -51 | 8.7 | 184 | -13.4 | 243 | -9.1 | 260 | -7.9 | 80 | 79 | 119 | Ю | 4.8 | -
Средний Васюган | -47 | -46 | -44 | -41 | -25 | -51 | 8.9 | 184 | -13 | 244 | -8.8 | 262 | -7.6 | 80 | 79 | 147 | ЮЗ | 3.8 | 3.5
Томск | -47 | -44 | -44 | -40 | -24 | -55 | 8.7 | 179 | -12.4 | 236 | -8.4 | 253 | -7.3 | 80 | 78 | 185 | Ю | - | 4.7
Усть-Озерное | -48 | -47 | -46 | -43 | -27 | -51 | 9.8 | 188 | -13.8 | 248 | -9.5 | 265 | -8.3 | 81 | 79 | 155 | ЮЗ | 3.6 | -
Республика Тыва
Кызыл | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10.9 | 178 | -20.1 | 225 | -15 | 238 | -13.7 | 73 | 69 | 58 | В | - | 1.4
Тульская область
Тула | -35 | -31 | -30 | -27 | -15 | -42 | 6.8 | 140 | -6.4 | 207 | -3 | 224 | -2.1 | 83 | 82 | 187 | ЮВ | - | 4
Тюменская область
Березово - Ханты-Мансийский АО | -50 | -48 | -45 | -43 | -27 | -53 | 9.5 | 209 | -13.6 | 267 | -9.7 | 284 | -8.6 | 84 | 83 | 110 | Ю | 4.1 | 3.5
Демьянское | -47 | -45 | -44 | -40 | -24 | -51 | 8.4 | 179 | -12.1 | 241 | -8 | 258 | -6.8 | 81 | 80 | 115 | Ю | 4.6 | -
Кондинское - Ханты-Мансийский АО | -47 | -44 | -44 | -40 | -25 | -49 | 8.9 | 183 | -12.3 | 238 | -8.6 | 256 | -7.4 | 84 | 84 | 107 | Ю | 4.7 | 3.8
Леуши | -46 | -43 | -44 | -39 | -23 | -48 | 7.7 | 176 | -11.4 | 238 | -7.4 | 256 | -6.2 | 81 | 80 | 100 | ЮЗ | - | 4.6
Марресаля | -45 | -44 | -41 | -39 | -26 | -50 | 6.8 | 252 | -13.6 | 365 | -8.1 | 365 | -8.1 | 86 | 86 | - | ЮЗ | - | 7
Надым | -53 | -49 | -47 | -44 | -30 | -58 | 9.6 | 230 | -15.3 | 283 | -11.6 | 302 | -10.4 | 78 | 78 | 118 | ЮЗ | - | -
Октябрьское | -47 | -45 | -44 | -41 | -28 | -49 | 8.2 | 200 | -13 | 261 | -9 | 280 | -7.8 | 83 | 83 | 177 | В | 5.2 | -
Салехард | -48 | -46 | -43 | -42 | -29 | -54 | 10.2 | 233 | -15.3 | 292 | -11.4 | 313 | -10 | 84 | 84 | 101 | Ю | - | 5.1
Сосьва | -51 | -48 | -49 | -44 | -28 | -55 | 11.3 | 198 | -13.9 | 261 | -9.5 | 280 | -8.3 | 80 | 80 | 127 | ЮВ | - | -
Сургут - Ханты-Мансийский АО | -48 | -47 | -45 | -43 | -27 | -55 | 9.7 | 200 | -13.8 | 257 | -9.9 | 274 | -8.8 | 79 | 78 | 209 | ЮЗ | - | 5
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | -53 | -50 | -48 | -46 | -30 | -55 | 9.9 | 228 | -15.8 | 278 | -12.2 | 294 | -11 | 79 | 79 | 123 | Ю | 5 | 3.7
Тобольск | -47 | -43 | -44 | -39 | -25 | -52 | 9.5 | 177 | -11.8 | 232 | -8.1 | 249 | -6.9 | 82 | 81 | 113 | ЮВ | - | 4
Тюмень | -45 | -42 | -42 | -38 | -22 | -50 | 9.2 | 169 | -10.9 | 225 | -7.2 | 240 | -6.1 | 81 | 78 | 107 | ЮЗ | - | 3.6
Угут | -49 | -46 | -45 | -42 | -26 | -54 | 9.4 | 191 | -13.3 | 251 | -9.1 | 270 | -7.9 | 82 | 80 | 123 | ЮЗ | 4.4 | -
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | -53 | -50 | -49 | -46 | -31 | -56 | 9.9 | 236 | -16.8 | 286 | -13.1 | 304 | -11.8 | 78 | 78 | 117 | ЮЗ | - | -
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | -47 | -45 | -45 | -41 | -27 | -49 | 8.7 | 192 | -12.6 | 250 | -8.8 | 270 | -7.4 | 82 | 81 | 139 | ЮЗ | 6.9 | -
Удмуртская Республика
Глазов | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -50 | 8 | 168 | -9.7 | 231 | -6 | 247 | -5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 4.9 | -
Ижевск | -41 | -38 | -38 | -34 | -20 | -48 | 6.9 | 162 | -9.2 | 222 | -5.6 | 237 | -4.7 | 85 | 80 | 168 | ЮЗ | 4.8 | 4
Сарапул | -41 | -38 | -38 | -34 | -19 | -48 | 6.6 | 163 | -9.4 | 220 | -5.9 | 236 | -4.9 | 84 | 81 | 228 | ЮЗ | - | 3.5
Ульяновская область
Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9.3 | 152 | -8.2 | 211 | -4.8 | 226 | -3.9 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | - | 3.4
Ульяновск | -38 | -36 | -36 | -31 | -19 | -48 | 7.4 | 155 | -8.9 | 212 | -5.4 | 228 | -4.4 | 82 | 81 | 220 | - | - | -
Хабаровский край
Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7.2 | 203 | -11.7 | 278 | -7.4 | 300 | -6.2 | 50 | 47 | 129 | СЗ | - | 3.4
Байдуков | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -44 | 7.6 | 198 | -12.8 | 255 | -9 | 271 | -7.9 | 81 | 80 | - | СЗ | - | 5.9
Бикин | -38 | -34 | -35 | -32 | -27 | -46 | 12.8 | 159 | -13.3 | 208 | -9.1 | 223 | -7.8 | 76 | 66 | 96 | ЮВ | - | 2
Бира | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -43 | 11 | 166 | -13.4 | 220 | -9.1 | 234 | -7.9 | 70 | 64 | 85 | З | - | -
Биробиджан | -38 | -34 | -35 | -32 | -28 | -43 | 14.9 | 169 | -14.8 | 219 | -10.4 | 234 | -9.2 | 74 | 65 | 84 | З | - | -
Вяземский | -38 | -34 | -34 | -31 | -27 | -48 | 11.9 | 163 | -13.5 | 213 | -9.3 | 227 | -8.1 | 74 | 66 | 114 | ЮЗ | 4.1 | -
Гвасюги | -39 | -37 | -37 | -35 | -30 | -52 | 17.3 | 174 | -14.9 | 228 | -10.4 | 242 | -9.2 | 77 | 64 | 128 | - | - | -
Гроссевичи | -26 | -25 | -23 | -22 | -20 | -36 | 8.7 | 161 | -8.8 | 248 | -4.3 | 270 | -3.2 | 54 | 47 | - | СЗ | - | -
Де-Кастри | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -39 | 7.8 | 183 | -11.4 | 256 | -6.9 | 276 | -5.8 | 68 | 61 | 131 | СЗ | - | -
Джаорэ | -36 | -32 | -33 | -30 | -25 | -42 | 7.7 | 191 | -11.7 | 252 | -7.9 | 268 | -7 | 70 | 65 | - | - | - | -
Екатерино-Никольское | -34 | -32 | -32 | -30 | -26 | -43 | 10.7 | 162 | -12.9 | 213 | -8.8 | 228 | -7.6 | 70 | 62 | 57 | СЗ | 7.9 | 4.5
Комсомольск-на-Амуре | -38 | -37 | -37 | -35 | -31 | -45 | 9.9 | 171 | -15.4 | 223 | -10.8 | 238 | -9.5 | 79 | 77 | 93 | Ю | - | 3.9
Нижнетамбовское | -40 | -38 | -38 | -36 | -31 | -53 | 13.7 | 175 | -15.5 | 229 | -10.9 | 244 | -9.6 | 78 | 72 | 119 | ЮЗ | - | -
Николаевск-на-Амуре | -41 | -38 | -39 | -35 | -29 | -47 | 8.5 | 189 | -13.9 | 249 | -9.6 | 263 | -8.6 | 78 | 76 | 210 | З | - | -
Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -31 | -46 | 13.1 | 176 | -16.2 | 227 | -11.5 | 241 | -10.4 | 79 | 70 | 82 | СЗ | - | -
Охотск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 6.3 | 213 | -13.7 | 280 | -9.5 | 304 | -8.1 | 64 | 62 | 72 | С | - | 4.2
Им. Полины Осипенко | -45 | -43 | -43 | -41 | -34 | -52 | 14.7 | 183 | -17.2 | 240 | -12.2 | 255 | -10.9 | 77 | 72 | 65 | С | - | 2.6
Сизиман | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -43 | 11.6 | 181 | -10.8 | 263 | -6.2 | 283 | -5.1 | 65 | 53 | 133 | З | - | 3
Советская Гавань | -32 | -30 | -29 | -27 | -23 | -40 | 11.3 | 166 | -10.6 | 243 | -6 | 264 | -4.8 | 70 | 58 | 208 | ЮЗ | - | -
Софийский Прииск | -47 | -45 | -44 | -43 | -37 | -54 | 15 | 212 | -19.2 | 268 | -14.3 | 285 | -12.9 | 76 | 70 | 65 | В | 2.3 | 1.5
Средний Ургал | -43 | -42 | -41 | -40 | -36 | -52 | 12.1 | 183 | -18.4 | 238 | -13.3 | 253 | -11.9 | 76 | 69 | 57 | - | - | -
Троицкое | -36 | -34 | -32 | -31 | -28 | -47 | 8.7 | 166 | -13.9 | 217 | -9.7 | 231 | -8.5 | 74 | 70 | 137 | Ю | - | 4.2
Хабаровск | -37 | -34 | -34 | -31 | -27 | -43 | 7.7 | 162 | -13.4 | 211 | -9.3 | 225 | -8.1 | 75 | 71 | 116 | ЮЗ | 5.9 | 5.3
Чумикан | -35 | -34 | -34 | -32 | -29 | -43 | 5.3 | 198 | -13.8 | 274 | -8.8 | 292 | -7.7 | 73 | 71 | - | З | 10.3 | 6.3
Энкэн | -31 | -30 | -30 | -28 | -25 | -41 | 6.2 | 206 | -12 | 281 | -7.7 | 303 | -6.5 | 48 | 45 | - | СЗ | - | 4.8
Республика Хакассия
Абакан | -44 | -42 | -41 | -40 | -25 | -47 | 10.8 | 165 | -13.1 | 225 | -8.4 | 242 | -7.2 | 79 | 75 | 40 | - | - | 2.8
Шира | -43 | -40 | -39 | -38 | -24 | -49 | 10.5 | 174 | -11.9 | 236 | -7.7 | 254 | -6.6 | 73 | 70 | 36 | ЮЗ | 4.1 | 2.5
Челябинская область
Верхнеуральск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 10.3 | 170 | -11.1 | 221 | -7.5 | 242 | -6.1 | 78 | 75 | 81 | ЮЗ | - | 3.1
Нязепетровск | -42 | -40 | -38 | -35 | -22 | -52 | 9.2 | 172 | -10.6 | 229 | -6.8 | 248 | -5.6 | 81 | 78 | 149 | ЮЗ | - | 2.7
Челябинск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 9.4 | 162 | -10.1 | 218 | -6.5 | 233 | -5.5 | 78 | 78 | 104 | ЮЗ | 4.5 | 3
Чеченская Республика
Грозный | -23 | -22 | -20 | -18 | -9 | -32 | 7.1 | 77 | -2.2 | 160 | 0.9 | 178 | 1.7 | 89 | 81 | 128 | СЗ | 3.5 | 2
Читинская область
Агинское | -42 | -38 | -40 | -36 | -28 | -48 | 13.9 | 182 | -14.8 | 238 | -10.4 | 255 | -9.1 | 72 | 67 | 19 | З | - | 2.9
Акша | -41 | -38 | -36 | -34 | -28 | -47 | 14.7 | 179 | -14 | 237 | -9.6 | 254 | -8.3 | 73 | 65 | 21 | СЗ | 5.2 | 2.2
Александровский Завод | -43 | -41 | -40 | -38 | -32 | -48 | 12.1 | 194 | -16.6 | 250 | -12 | 267 | -10.6 | 80 | 75 | 38 | ЮЗ | - | -
Борзя | -45 | -42 | -44 | -40 | -32 | -52 | 13.9 | 183 | -16.5 | 236 | -12 | 250 | -10.7 | 78 | 78 | 21 | СВ | - | 3.1
Дарасун | -40 | -37 | -38 | -34 | -27 | -48 | 13.9 | 188 | -13.7 | 247 | -9.5 | 265 | -8.2 | 72 | 64 | 28 | СЗ | - | 2
Калакан | -51 | -49 | -49 | -47 | -40 | -56 | 15.6 | 209 | -20.9 | 260 | -16 | 276 | -14.5 | 74 | 67 | 27 | З | - | 1
Красный Чикой | -44 | -42 | -42 | -39 | -31 | -48 | 12.5 | 184 | -15.8 | 244 | -10.9 | 262 | -9.5 | 78 | 74 | 29 | З | - | 1.5
Могоча | -47 | -45 | -43 | -41 | -35 | -53 | 15.2 | 201 | -18.1 | 254 | -13.4 | 271 | -12 | 76 | 76 | 32 | СЗ | 5.2 | 1.8
Нерчинск | -48 | -46 | -47 | -44 | -36 | -54 | 13.3 | 183 | -19.1 | 233 | -14.1 | 247 | -12.8 | 77 | 73 | 23 | З | 4.4 | 2.1
Нерчинский Завод | -45 | -43 | -43 | -41 | -34 | -53 | 10 | 184 | -17.4 | 237 | -12.7 | 252 | -11.3 | 78 | 76 | 32 | СЗ | 2.7 | 1.2
Средний Калар | -52 | -50 | -48 | -46 | -41 | -56 | 17.2 | 218 | -21.5 | 271 | -16.4 | 287 | -15 | 78 | 73 | 20 | СВ | - | 0.9
Тунгокочен | -48 | -46 | -47 | -45 | -36 | -54 | 18.7 | 205 | -18.7 | 262 | -13.8 | 278 | -12.4 | 76 | 68 | 27 | ЮЗ | - | 1.5
Тупик | -50 | -46 | -46 | -44 | -38 | -56 | 15.4 | 207 | -19.7 | 260 | -14.8 | 276 | -13.4 | 76 | 70 | 45 | Ю | - | 1.5
Чара | -50 | -49 | -48 | -46 | -39 | -56 | 13.4 | 214 | -20.3 | 267 | -15.5 | 282 | -14.2 | 79 | 79 | 25 | СВ | - | 1.2
Чита | -44 | -41 | -42 | -38 | -31 | -47 | 14.5 | 189 | -15.8 | 242 | -11.4 | 258 | -10.1 | 75 | 64 | 20 | В | - | 2.4
Чувашская Республика
Порецкое | -40 | -36 | -35 | -31 | -17 | -45 | 7.4 | 152 | -8 | 212 | -4.6 | 227 | -3.7 | 84 | 82 | 192 | ЮЗ | - | 4.9
Чебоксары | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -44 | 6.8 | 156 | -8.3 | 217 | -4.9 | 232 | -3.9 | 84 | 84 | 160 | Ю | - | 5
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь | -43 | -42 | -42 | -40 | -27 | -45 | 7.7 | 241 | -14.7 | 311 | -10.5 | 345 | -8.5 | 81 | 81 | 140 | СЗ | 11.4 | 6.7
Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11.6 | 236 | -18.2 | 296 | -13.6 | 314 | -12.3 | 77 | 76 | 113 | З | - | 2.2
Марково | -52 | -50 | -51 | -48 | -31 | -60 | 11 | 238 | -18.1 | 286 | -14.3 | 300 | -13.2 | 79 | 77 | 103 | С | 6 | 2.3
Омолон | -56 | -53 | -50 | -47 | -37 | -61 | 9.6 | 232 | -25.2 | 283 | -19.8 | 299 | -18.3 | 75 | 74 | 88 | СЗ | 4.2 | 1.6
Островное | -57 | -53 | -55 | -51 | -39 | -58 | 9.2 | 238 | -22.5 | 288 | -17.8 | 305 | -16.3 | 75 | 75 | 71 | СЗ | 4.5 | 1.8
Усть-Олой | -57 | -54 | -55 | -51 | -41 | -58 | 8.2 | 234 | -23.5 | 286 | -18.4 | 304 | -16.8 | 77 | 77 | 84 | ЮЗ | - | 1.5
Эньмувеем | -54 | -51 | -52 | -48 | -32 | -55 | 10.5 | 242 | -18.4 | 294 | -14.5 | 313 | -13 | 73 | 73 | 95 | СЗ | - | 2.2
Республика Саха (Якутия)
Алдан | -48 | -44 | -44 | -42 | -33 | -51 | 8 | 216 | -17.4 | 267 | -13.3 | 281 | -12.2 | 78 | 78 | 121 | ЮЗ | - | 2.8
Аллах-Юнь | -57 | -56 | -55 | -54 | -49 | -59 | 9.2 | 231 | -27 | 280 | -21.4 | 295 | -19.9 | 75 | 75 | 32 | С | 3.2 | 0.9
Амга | -59 | -58 | -57 | -55 | -48 | -63 | 8.9 | 217 | -26.1 | 259 | -21.3 | 273 | -19.7 | 76 | 76 | 58 | З | 2.5 | 1.6
Батамай | -58 | -56 | -54 | -52 | -47 | -63 | 7.9 | 222 | -25.7 | 265 | -20.8 | 279 | -19.4 | 72 | 69 | 53 | В | - | 2.3
Бердигястях | -58 | -57 | -56 | -54 | -45 | -61 | 10.7 | 222 | -24.5 | 268 | -19.6 | 282 | -18.1 | 73 | 72 | 56 | З | - | 1.2
Буяга | -57 | -55 | -55 | -52 | -43 | -61 | 12.3 | 218 | -23.1 | 266 | -18.2 | 280 | -16.7 | 74 | 72 | 56 | - | - | 0.9
Верхоянск | -63 | -61 | -62 | -59 | -53 | -68 | 7.3 | 234 | -29.6 | 279 | -24.1 | 292 | -22.6 | 74 | 74 | 37 | ЮЗ | 2.1 | 1
Вилюйск | -58 | -56 | -53 | -52 | -43 | -61 | 8.3 | 219 | -22.7 | 262 | -18.2 | 276 | -16.9 | 75 | 75 | 65 | ЮЗ | 3 | 2.2
Витим | -56 | -54 | -53 | -51 | -34 | -61 | 11.2 | 204 | -18.2 | 257 | -13.7 | 272 | -12.4 | 76 | 74 | 119 | Ю | 4.9 | 2.4
Воронцово | -55 | -53 | -52 | -51 | -43 | -57 | 8.7 | 246 | -24.5 | 297 | -19.6 | 324 | -17.2 | 76 | 76 | 64 | СЗ | - | 1.6
Джалинда | -62 | -59 | -60 | -56 | -44 | -64 | 9.4 | 247 | -24.2 | 296 | -19.5 | 316 | -17.7 | 74 | 74 | 53 | ЮВ | - | 2.2
Джарджан | -58 | -55 | -54 | -52 | -44 | -60 | 7.2 | 238 | -23.5 | 284 | -19 | 297 | -17.8 | 73 | 73 | 69 | Ю | 6.1 | 3.6
Джикимда | -56 | -54 | -54 | -51 | -40 | -59 | 12.5 | 209 | -21.4 | 259 | -16.5 | 274 | -15.1 | 77 | 75 | 85 | - | - | 0.8
Дружина | -57 | -56 | -53 | -52 | -44 | -58 | 8.8 | 236 | -25.2 | 284 | -20.2 | 297 | -18.9 | 76 | 76 | 78 | СЗ | 2.8 | 1.5
Екючю | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -65 | 7 | 234 | -28.5 | 281 | -23 | 294 | -21.6 | 74 | 74 | 31 | ЮЗ | - | 1.1
Жиганск | -57 | -55 | -54 | -51 | -44 | -60 | 7.3 | 232 | -24 | 278 | -19.3 | 291 | -18 | 74 | 72 | 59 | Ю | 5.1 | 3.9
Зырянка | -54 | -53 | -53 | -51 | -42 | -56 | 6.9 | 229 | -23.9 | 274 | -19.2 | 288 | -17.9 | 77 | 77 | 97 | СЗ | 5.3 | 2.2
Исить | -53 | -52 | -51 | -50 | -41 | -54 | 7.6 | 211 | -22.1 | 256 | -17.4 | 271 | -16 | 75 | 75 | 59 | З | 5.4 | 2.4
Иэма | -61 | -60 | -59 | -57 | -51 | -63 | 7.4 | 242 | -28.6 | 292 | -22.9 | 311 | -21 | 73 | 73 | 38 | СЗ | - | 1.2
Крест-Хальджай | -59 | -58 | -56 | -55 | -50 | -62 | 7.2 | 216 | -27 | 256 | -22.1 | 270 | -20.5 | 72 | 72 | 43 | З | - | 1
Кюсюр | -58 | -56 | -56 | -54 | -43 | -60 | 8 | 247 | -23.4 | 298 | -18.7 | 324 | -16.5 | 74 | 74 | 90 | ЮЗ | 7.7 | 3.9
Ленск | -55 | -53 | -52 | -49 | -35 | -57 | 10 | 208 | -18.8 | 259 | -14.2 | 274 | -13 | 75 | 75 | 103 | З | - | 2.8
Нагорный | -48 | -46 | -44 | -41 | -35 | -57 | 9.6 | 222 | -18.7 | 275 | -14.2 | 291 | -13 | 74 | 71 | 46 | С | 6.6 | 3
Нера | -62 | -60 | -60 | -58 | -51 | -62 | 5.2 | 229 | -29.1 | 272 | -23.8 | 286 | -22.2 | 71 | 70 | 2 | ЮЗ | - | 1.8
Нюрба | -58 | -56 | -53 | -52 | -41 | -62 | 10.2 | 217 | -22.3 | 263 | -17.7 | 277 | -16.3 | 75 | 75 | 61 | ЮЗ | 3.3 | 2.2
Нюя | -56 | -53 | -52 | -50 | -35 | -61 | 9.3 | 203 | -18.8 | 253 | -14.2 | 268 | -12.9 | 73 | 73 | 61 | З | 5.3 | 2.4
Оймякон | -63 | -62 | -61 | -60 | -53 | -68 | 9.3 | 238 | -30.1 | 286 | -24.3 | 299 | -22.8 | 74 | 74 | 48 | З | 1 | 0.9
Олекминск | -55 | -52 | -52 | -50 | -37 | -59 | 7.7 | 208 | -19.9 | 256 | -15.3 | 271 | -14 | 78 | 78 | 76 | ЮЗ | - | 2.2
Оленек | -62 | -59 | -58 | -57 | -46 | -63 | 10 | 240 | -25 | 290 | -20 | 303 | -18.7 | 75 | 75 | 62 | СЗ | 2.4 | 2.3
Охотский Перевоз | -58 | -57 | -56 | -55 | -49 | -60 | 7.9 | 218 | -26.7 | 260 | -21.7 | 274 | -20.1 | 74 | 74 | 54 | Ю | 1.8 | 1.1
Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -44 | -61 | 6.4 | 220 | -24 | 261 | -19.6 | 274 | -18.2 | 70 | 70 | 58 | В | 7.6 | 3.6
Саскылах | -57 | -54 | -55 | -53 | -40 | -58 | 7.9 | 257 | -22.6 | 314 | -17.8 | 340 | -15.8 | 75 | 75 | 50 | ЮВ | - | 3.4
Среднеколымск | -54 | -53 | -53 | -51 | -42 | -58 | 8 | 237 | -23.7 | 287 | -18.9 | 301 | -17.5 | 77 | 77 | 76 | ЮЗ | - | 1.9
Сунтар | -56 | -54 | -53 | -51 | -39 | -60 | 11.8 | 213 | -21 | 260 | -16.5 | 274 | -15.2 | 76 | 73 | 69 | ЮЗ | 3.3 | 2
Сухана | -60 | -59 | -59 | -57 | -48 | -64 | 9.3 | 239 | -25.6 | 286 | -20.6 | 299 | -19.3 | 72 | 72 | 58 | ЮЗ | 4 | 1.4
Сюльдюкар | -61 | -58 | -56 | -53 | -43 | -63 | 11.8 | 222 | -22.8 | 270 | -18 | 284 | -16.7 | 75 | 75 | 64 | ЮЗ | - | 1.1
Сюрен-Кюель | -51 | -50 | -49 | -46 | -40 | -53 | 7.2 | 239 | -22.1 | 292 | -17.4 | 311 | -15.8 | 75 | 75 | 34 | ЮЗ | 8.7 | 3
Токо | -55 | -53 | -53 | -51 | -45 | -59 | 14.7 | 226 | -23.8 | 279 | -18.4 | 294 | -17 | 75 | 74 | 66 | СЗ | - | 0.8
Томмот | -56 | -54 | -54 | -51 | -41 | -60 | 12.1 | 214 | -21.9 | 262 | -17.1 | 277 | -15.7 | 77 | 77 | 92 | СЗ | - | 1
Томпо | -59 | -58 | -57 | -55 | -49 | -60 | 7.7 | 230 | -27.6 | 276 | -22.2 | 290 | -20.8 | 74 | 74 | 33 | СЗ | 3.1 | 2.4
Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10.4 | 216 | -20.4 | 266 | -15.8 | 280 | -14.5 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3 | 1.9
Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 11.9 | 211 | -20.5 | 262 | -15.7 | 278 | -14.4 | 78 | 77 | 89 | СЗ | - | 0.8
Усть-Мая | -58 | -56 | -57 | -54 | -47 | -60 | 8.8 | 213 | -25 | 256 | -20.1 | 271 | -18.5 | 73 | 73 | 65 | С | 2.2 | 1.5
Усть-Миль | -55 | -54 | -54 | -51 | -45 | -59 | 10.4 | 213 | -24 | 259 | -18.9 | 274 | -17.4 | 75 | 74 | 68 | В | - | 1.1
Усть-Мома | -62 | -60 | -59 | -58 | -50 | -62 | 9.3 | 232 | -23.4 | 277 | -23.1 | 291 | -21.6 | 76 | 76 | 46 | ЮВ | 3.8 | 1
Чульман | -55 | -52 | -51 | -49 | -42 | -61 | 10.7 | 220 | -22 | 270 | -17.1 | 285 | -15.7 | 78 | 77 | 74 | СЗ | 2.3 | 2.4
Чурапча | -61 | -59 | -59 | -56 | -49 | -64 | 9.1 | 219 | -26.6 | 239 | -21.8 | 273 | -20.2 | 73 | 73 | 46 | В | - | 1.4
Шелагонцы | -61 | -59 | -58 | -57 | -47 | -64 | 10.4 | 236 | -25.3 | 285 | -20.1 | 299 | -18.8 | 73 | 73 | 57 | В | 2.3 | 1.3
Эйк | -56 | -54 | -54 | -52 | -43 | -59 | 9.6 | 236 | -23.1 | 284 | -18.5 | 298 | -17.3 | 75 | 75 | 38 | Ю | - | 2.6
Якутск | -59 | -57 | -57 | -54 | -48 | -64 | 8.9 | 216 | -25.3 | 256 | -20.6 | 269 | -19.2 | 73 | 72 | 48 | С | - | 1.9
Ненецкий АО (Архангельская область)
Варандей | -40 | -39 | -37 | -36 | -24 | -44 | 8.8 | 238 | -11.5 | 323 | -7.3 | 365 | -5.6 | 86 | 85 | 126 | ЮЗ | - | 6.1
Индига | -39 | -38 | -35 | -33 | -20 | -43 | 8 | 215 | -9 | 305 | -5.1 | 350 | -3.2 | 84 | 84 | 137 | ЮЗ | 10.6 | 6.5
Канин Нос | -28 | -25 | -25 | -23 | -15 | -38 | 5.6 | 203 | -5.8 | 325 | -9 | 365 | -0.9 | 87 | 86 | 164 | Ю | 10.1 | 7.7
Коткино | -49 | -47 | -43 | -41 | -23 | -51 | 10 | 215 | -10.7 | 285 | -7.1 | 309 | -5.8 | 82 | 81 | 148 | ЮЗ | - | 3.7
Нарьян-Мар | -44 | -42 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8.6 | 220 | -10.7 | 290 | -7.2 | 313 | -6 | 83 | 80 | 123 | Ю | 6.3 | 5
Ходовариха | -39 | -37 | -34 | -32 | -22 | -40 | 8.6 | 181 | -8.4 | 330 | -6.2 | 365 | -4.5 | 86 | 86 | 167 | ЮЗ | - | 6.6
Хоседа-Хард | -48 | -46 | -43 | -42 | -25 | -53 | 9.5 | 229 | -13.3 | 296 | -8.6 | 318 | -7.3 | 83 | 82 | 118 | Ю | 7.2 | 4.4
Ярославская область
Ярославль | -37 | -34 | -34 | -31 | -17 | -46 | 8.3 | 152 | -7.8 | 221 | -4 | 239 | -2.8 | 83 | 82 | 174 | Ю | 5.5 | 4.3
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Баку | -8 | -6 | -5 | -4 | 2 | -13 | 4.8 | 0 |  | 112 | 5.1 | 137 | 5.8 | - | 72 | 125 | С | - | 9.5
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Ванадзор | -20 | -17 | -16 | -15 | - | -30 | - | 89 | -2.5 | 180 | 0.7 | 202 | 1.6 | 69 | 52 | 135 | СЗ | 4.8 | -
Горис | -15 | -13 | -13 | -11 | - | -20 | - | 45 | -0.6 | 173 | 2.4 | 197 | 3.2 | 65 | 51 | 225 | СЗ | 4.3 | -
Ереван | -21 | -19 | -19 | -17 | - | -27 | 8.3 | 70 | -2.4 | 140 | 1 | 159 | 1.8 | 78 | 67 | 132 | ЮЗ | 3.4 | -
Ехегнадзор | -23 | -19 | -19 | -16 | - | -26 | - | 79 | -2.6 | 148 | 0.5 | 168 | 1.4 | 73 | 62 | 175 | ЮЗ | - | -
Камо | -24 | -22 | -21 | -18 | - | -33 | - | 134 | -4.9 | 211 | -1.5 | 243 | -0.1 | 73 | 65 | 114 | ЮЗ | 5.9 | -
Кафан | -14 | -12 | -11 | -9 | - | -22 | - | 0 |  | 140 | 3.1 | 159 | 3.8 | 73 | 53 | 188 | В | - | -
Севан | -23 | -20 | -20 | -18 | - | -33 | 7.6 | 134 | -5.6 | 213 | -2 | 240 | -0.7 | 81 | 78 | 161 | З | 5.1 | -
Сисиан | -26 | -23 | -21 | -19 | - | -34 | - | 105 | -3.2 | 189 | 0.1 | 211 | 1 | 70 | 56 | 120 | СЗ | 4.3 | -
Спитак | -21 | -18 | -18 | -14 | - | - | - | 102 | -3 | 184 | 0.1 | 204 | 1 | 70 | 59 | 106 | З | 6.6 | -
Степанаван | -22 | -19 | -18 | -16 | - | -31 | - | 99 | -2.6 | 189 | 0.6 | 211 | 1.4 | 68 | 56 | 142 | ЮЗ | 7.2 | -
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Брестская область
Брест | -30 | -25 | -24 | -21 | -7 | -36 | 5.5 | 100 | -3.1 | 186 | 0.1 | 206 | 1 | 85 | 80 | 185 | ЮЗ | 3.7 | 3.4
Витебская область
Витебск | -36 | -31 | -30 | -25 | -12 | -41 | 6.2 | 135 | -5.3 | 207 | -2.1 | 225 | -1.2 | 85 | 80 | 202 | Ю | 4.8 | 4.3
Полоцк | -35 | -30 | -29 | -25 | -12 | -39 | 6.3 | 133 | 5 | 207 | -1.8 | 225 | -0.9 | 85 | 82 | 202 | Ю | 4.1 | 3.8
Гомельская область
Василевичи | -30 | -27 | -26 | -23 | -10 | -36 | 6.5 | 121 | -4.4 | 194 | -1.2 | 212 | -0.3 | 85 | 79 | 198 | Ю | 3.7 | 3.2
Гомель | -32 | -28 | -28 | -24 | -11 | -35 | 6.3 | 125 | -4.7 | 194 | -1.6 | 211 | -0.7 | 84 | 80 | 194 | Ю | 4 | 3.9
Гродненская область
Гродно | -31 | -26 | -25 | -22 | -9 | -36 | 5.7 | 113 | -3.5 | 194 | -0.5 | 213 | 0.4 | 87 | 83 | 186 | З | 5.6 | 4.1
Минская область
Минск | -33 | -28 | -28 | -24 | -10 | -39 | 6.2 | 131 | -4.6 | 202 | -1.6 | 221 | -0.7 | 86 | 81 | 228 | Ю | 3.7 | 3.9
Могилевская область
Горки | -35 | -30 | -29 | -26 | -12 | -40 | 6.3 | 139 | -5.6 | 208 | -2.4 | 226 | -1.5 | 86 | 84 | 205 | Ю | 5.3 | 4.4
Могилев | -34 | -29 | -28 | -24 | -12 | -37 | 6.4 | 132 | -5.1 | 204 | -1.9 | 220 | -1.1 | 86 | 82 | 217 | Ю | 4.7 | 4.4
ГРУЗИЯ
Ахалкалаки | -24 | -21 | -18 | -15 | -8 | -38 | 9.9 | 117 | -4.5 | 206 | -0.8 | 233 | 0.4 | - | 61 | 152 | ЮВ | - | 5.1
Казбеги | -30 | -25 | -24 | -21 | -9 | -42 | 7.3 | 272 | -8.6 | 365 | -5.7 | 365 | -5.7 | - | 72 | 377 | З | - | 4.9
Крестовый перевал | -17 | -15 | -15 | -13 | -3 | -38 | 8.4 | 180 | -6.7 | 291 | -1.9 | 326 | -1.3 | - | 77 | 508 | СВ | - | 4.2
Мамисонский перевал | -21 | -18 | -17 | -14 | -5 | -35 | 5.5 | 210 | -7.2 | 365 | -2.1 | 365 | -2.1 | - | 81 | 321 | З | - | 8
Местиа | -20 | -16 | -15 | -13 | -4 | -35 | 10.5 | 148 | -3.7 | 202 | -0.4 | 228 | 0.7 | - | 66 | 331 | С | - | 1.3
Мта-Сабуети | -10 | -8 | -7 | -4 | 2 | -27 | 7.1 | 93 | -2.2 | 195 | 0.8 | 221 | 1.8 | - | 83 | 624 | В | - | 10
Поти | -8 | -6 | -6 | -3 | 3 | -13 | 6.7 | 0 |  | 82 | 6.5 | 119 | 7.4 | - | 64 | 723 | В | - | 6.1
Сакара | -10 | -8 | -8 | -3 | 2 | -20 | 7.8 | 0 |  | 98 | 5.3 | 125 | 6.2 | - | 61 | 604 | В | - | 1.8
Самтредиа | -9 | -7 | -5 | -3 | 2 | -17 | 6.9 | 0 |  | 87 | 6.3 | 119 | 6.8 | - | - | 624 | В | - | 5.3
Тбилиси | -14 | -11 | -10 | -8 | 1 | -22 | 7.4 | 0 |  | 121 | 4.1 | 143 | 5.3 | - | 57 | 120 | СЗ | - | 2.9
Телави | -13 | -12 | -11 | -8 | 2 | -23 | 7.5 | 0 |  | 133 | 3.5 | 157 | 4.3 | - | 63 | 186 | З | - | 2
Цхинвали | -10 | -9 | -8 | -4 | 2 | -28 | 7.6 | 43 | -0.8 | 154 | 2.2 | 178 | 3.1 | - | 67 | 247 | С | - | 3.1
Шираки | -21 | -18 | -17 | -14 | -5 | -32 | 12.4 | 54 | -1.2 | 153 | 1.8 | 174 | 2.6 | - | 63 | 160 | СЗ | - | 3
Абхазская Республика
Гудаута | -8 | -7 | -6 | -3 | -2 | -13 | 6.9 | 0 |  | 77 | 6.5 | 114 | 7.4 | - | 66 | 711 | СВ | - | 2.9
Псху | -17 | -14 | -12 | -10 | -4 | -27 | 9.7 | 45 | -0.8 | 165 | 2.1 | 190 | 3 | - | 73 | 1120 | С | - | 0
Сухуми | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -12 | 6.5 | 0 |  | 79 | 6.4 | 115 | 7.3 | - | 65 | 679 | СВ | - | 3
Аджарская Республика
Батуми | -4 | -2 | -2 | -1 | 4 | -8 | 6.4 | 0 |  | 64 | 7.3 | 112 | 8.1 | - | 70 | 1231 | ЮВ | - | 3.2
Хуло | -10 | -7 | -6 | -3 | 2 | -18 | 6.4 | 0 |  | 143 | 3.2 | 213 | 4.3 | - | 65 | 718 | С | - | 5
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Акмолинская область
Астана | -41 | -38 | -36 | -33 | -23 | -52 | 9 | 167 | -11.7 | 215 | -8.1 | 227 | -7.2 | 80 | 77 | 88 | ЮЗ | 5.9 | 5.2
Атбасар | -40 | -39 | -37 | -34 | -25 | -57 | 9.6 | 169 | -11.7 | 215 | -8.9 | 229 | -7.7 | 81 | 78 | 92 | ЮЗ | 7.8 | 5.5
Актюбинская область
Актюбинск | -38 | -36 | -33 | -31 | -22 | -48 | 8.9 | 154 | -10.1 | 200 | -6.8 | 212 | -5.9 | 80 | - | 87 | Ю | 6.1 | 4.3
Караулкельды | -39 | -37 | -35 | -33 | - | -44 | 8.5 | 144 | -8.7 | 191 | -5.6 | 202 | -4.8 | - | - | 83 | ЮВ | 5.3 | 4.2
Уил | -39 | -38 | -36 | -34 | -18 | -42 | 8.6 | 142 | -8.7 | 187 | -5.6 | 201 | -4.6 | 81 | 76 | 104 | ЮВ | 6.1 | 4.4
Челкар | -39 | -37 | -35 | -33 | - | -45 | 9.5 | 146 | -9.8 | 190 | -6.4 | 201 | -4.6 | 81 | - | 75 | СВ | 6.2 | 4.9
Алматинская область
Алматы | -30 | -28 | -23 | -21 | -11 | - | 9.8 | 111 | -4.6 | 168 | -1.6 | 182 | -0.8 | 75 | 75 | 213 | Ю | 1.3 | 1.1
Баканас | -41 | -40 | -39 | -35 | - | -43 | 12.1 | 125 | -7.6 | 172 | -4.5 | 185 | -3.5 | 79 | - | 75 | СВ | 2.5 | 2.1
Атырауская область
Атырау | -33 | -30 | -28 | -25 | -8 | -38 | 8.1 | 125 | -6.4 | 177 | -3.4 | 191 | -2.4 | 84 | 75 | 77 | В | 6 | 5.8
Ганюшкино | -30 | -28 | -27 | -23 | - | - | 7.4 | 111 | -5.1 | 174 | -1.9 | 187 | -1.2 | 82 | - | 66 | В | 7.3 | 4.9
Восточно-Казахстанская область
Зайсан | -39 | -38 | -36 | -33 | -23 | - | 8.3 | 151 | -11.8 | 191 | -8.3 | 203 | -7.3 | 81 | 80 | 74 | - | - | -
Зыряновск | -46 | -44 | -44 | -41 | - | -51 | 12.3 | 172 | -15.2 | 217 | -11.1 | 231 | -9.9 | - | - | 218 | - | - | -
Катон-Карагай | -37 | -35 | -31 | -29 | - | - | 9.9 | 167 | -9.6 | 225 | -6 | 244 | -4.8 | 65 | - | 97 | - | - | -
Лениногорск | -45 | -39 | -42 | -36 | - | - | 11.4 | 164 | -9 | 223 | -5.5 | 240 | -4.4 | 67 | - | 126 | В | 6.6 | 2.7
Усть-Каменогорск | -46 | -44 | -42 | -39 | - | -49 | 11.3 | 154 | -11.8 | 204 | -7.8 | 219 | -6.6 | 75 | - | 166 | ЮВ | 5 | 2.4
Шемонаиха | -46 | -44 | -42 | -38 | - | - | -11.4 | 160 | -12 | 209 | -8.2 | 223 | -7.1 | 78 | - | 152 | Ю | 6 | 2.9
Джамбулская область
Джамбул | -30 | -28 | -27 | -23 | - | -41 | 10.4 | 100 | -3.6 | 162 | -0.7 | 186 | 0.6 | 76 | - | 162 | Ю | 4.5 | 3
Фурмановка | -32 | -29 | -27 | -24 | - | - | 10.4 | 113 | -5.6 | 166 | -2.5 | 179 | -1.6 | 72 | - | 112 | СВ | 4.3 | 3.3
Джезказганская область
Балхаш | -37 | -35 | -33 | -31 | -20 | - | 9.1 | 144 | -9.9 | 189 | -6.5 | 203 | -5.4 | - | - | 61 | СВ | 5.1 | 4.8
Карсакпай | -39 | -37 | -35 | -32 | -21 | - | 9 | 154 | -10.5 | 199 | -7.2 | 212 | -6.1 | 80 | 76 | 68 | - | - | -
Западно-Казахстанская область
Джамбейты | -39 | -36 | -33 | -30 | - | -42 | 8.8 | 145 | -9.2 | 192 | -5.9 | 205 | -4.9 | 82 | - | 94 | ЮВ | 5.5 | 5.1
Уральск | -38 | -36 | -33 | -30 | -19 | -43 | 8.6 | 148 | -9.4 | 198 | -5.9 | 209 | -5.1 | - | - | 112 | ЮВ | 4.7 | 3
Карагандинская область
Караганда | -39 | -37 | -35 | -32 | -21 | - | 9.3 | 161 | -10.3 | 208 | -7 | 222 | -6 | 78 | - | 92 | ЮЗ | 5.3 | 4.9
Каркаралинск | -38 | -36 | -34 | -31 | - | -45 | 11.2 | 165 | -9.9 | 208 | -7 | 238 | -5.4 | 79 | - | 60 | Ю | 8 | -
Кзыл-Ординская область
Аральское Море | -35 | -33 | -30 | -27 | -18 | -38 | 8.4 | 136 | -8.5 | 181 | -5.4 | 192 | -4.6 | 81 | 76 | 59 | СВ | 5.6 | 4.9
Казалинск | -32 | -30 | -28 | -25 | - | -40 | 8.6 | 128 | -7.3 | 175 | -4.3 | 186 | -3.3 | 79 | - | 72 | СВ | 3 | 3.4
Кзыл-Орда | -34 | -30 | -26 | -24 | - | -38 | 8.6 | 118 | -6.2 | 175 | -4.3 | 181 | -2.3 | 79 | - | 73 | СВ | 4.5 | 4.4
Кокчетавская область
Кокчетав | -39 | -36 | -37 | -33 | - | -46 | 8.5 | 167 | -11 | 215 | -7.5 | 228 | -6.5 | - | - | 60 | ЮЗ | 7.9 | 5.9
Кустанайская область
Кустанай | -40 | -36 | -37 | -34 | -24 | - | 8.7 | 161 | -12 | 212 | -8.1 | 224 | -7.2 | 81 | 78 | 73 | - | - | 4.6
Мангистауская область
Форт-Шевченко | -21 | -19 | -19 | -17 | - | - | 4.9 | 79 | -2.1 | 157 | 0.9 | 172 | 1.5 | 76 | - | 61 | - | - | -
Павлодарская область
Баянаул | -39 | -37 | -35 | -32 | - | - | 8.9 | 157 | -9.7 | 208 | -6.3 | 224 | -5.2 | 72 | - | 88 | З | 8.7 | 3.9
Павлодар | -40 | -39 | -38 | -35 | - | -47 | 9.8 | 161 | -12.3 | 206 | -8.7 | 220 | -7.6 | 79 | - | 86 | Ю | 5.9 | 4.8
Северо-Казахстанская область
Петропавловск | -40 | -38 | -39 | -36 | -24 | -44 | 9.1 | 171 | -12.2 | 218 | -8.6 | 233 | -7.5 | 81 | 78 | 74 | ЮЗ | 6.4 | 5.7
Семипалатинская область
Аягуз | -42 | -41 | -40 | -39 | - | - | 11.6 | 159 | -11.7 | 205 | -8.1 | 222 | -6.8 | 75 | - | 99 | - | - | -
Бахты | -38 | -36 | -33 | -30 | - | - | 13.5 | 135 | -9.1 | 181 | -5.6 | 194 | -4.6 | 76 | - | 125 | - | - | -
Кокпекты | -45 | -43 | -41 | -38 | - | -50 | 12.3 | 164 | -14 | 209 | -10 | 222 | -8.9 | 77 | - | 143 | - | - | -
Семипалатинск | -44 | -41 | -40 | -36 | - | - | 9.8 | 159 | -11.2 | 203 | -7.8 | 216 | -6.8 | 76 | - | 109 | - | - | -
Талды-Курганская область
Жаркент | -32 | -30 | -27 | -23 | -11 | - | 12.6 | 111 | -6 | 159 | -2.9 | 174 | -1.9 | - | 74 | 63 | - | - | -
Талды-Курган | -34 | -32 | -29 | -26 | - | - | 12.5 | 125 | -6.6 | 174 | -3.7 | 187 | -2.8 | - | - | 169 | - | - | -
Тургайская область
Амангельды | -40 | -37 | -37 | -33 | - | -45 | 9.2 | 157 | -11.4 | 200 | -8 | 211 | -7.1 | 81 | - | 92 | СВ | 7.3 | 4.8
Тургай | -37 | -34 | -33 | -31 | -23 | - | 9.4 | 152 | -11.2 | 194 | -7.8 | 207 | -6.9 | 80 | 78 | 88 | СВ | 6.3 | 4.9
Южно-Казахстанская область
Туркестан | -29 | -26 | -24 | -21 | -10 | - | 10.1 | 86 | -3.6 | 151 | -0.3 | 165 | 0.5 | - | 74 | 134 | В | 2.6 | 2.5
Чимкент | -26 | -25 | -17 | -15 | - | - | 9.8 | 61 | -1.9 | 143 | 1.5 | 160 | 2.2 | - | - | 368 | В | 4.3 | 2.5
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Иссык-Кульская область
Каракол | -18 | -16 | -15 | -13 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 72 | 64 | 93 | В | 4.4 | -
Чолпон-Ата | -14 | -13 | -11 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 61 | - | - | - | -
Нарынская область
Кочкорка | -24 | -22 | -23 | -21 | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 42 | 23 | З | 1.7 | -
Нарын | -33 | -31 | -32 | -29 | - | -38 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | 80 | 69 | - | З | 2.1 | -
Сусамыр | -42 | -40 | -40 | -36 | - | - | 13.1 | - | - | - | - | - | - | 82 | 76 | 113 | ЮЗ | 0.7 | -
Ошская область
Гульча | -24 | -22 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 195 | - | - | -
Ош | -20 | -17 | -16 | -13 | - | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 205 | З | 1.8 | -
Хайдаркан | -20 | -19 | -17 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 233 | - | - | -
Таласская область
Талас | -28 | -24 | -23 | -21 | - | - | 12.3 | - | - | - | - | - | - | 67 | 57 | 126 | В | 2.5 | -
Чуйская область
Бишкек | -28 | -27 | -24 | -23 | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | 71 | 63 | 184 | З | 2.4 | -
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Кишинев | -24 | -22 | -20 | -17 | -8 | -32 | 5.9 | 82 | -2.5 | 162 | 0.6 | 179 | 1.4 | 81 | 75 | 130 | СЗ | - | 5.7
РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН
Ахалская область
Ашхабад | -19 | -16 | -15 | -11 | -2 | -24 | 8.8 | 0 |  | 108 | 4 | 128 | 4.8 | - | 69 | 139 | В | 2.3 | -
Гаудан | -18 | -14 | -13 | -11 | -3 | -22 | 9.5 | 21 | -0.1 | 151 | 2.7 | 173 | 3.4 | - | 60 | 174 | Ю | 5.4 | -
Серахс | -18 | -14 | -14 | -11 | -3 | -26 | 9.7 | 0 |  | 96 | 4.9 | 117 | 5.7 | - | 63 | 150 | СЗ | 4.8 | -
Теджен | -20 | -16 | -15 | -12 | -5 | -27 | 10.6 | 0 |  | 103 | 3.8 | 123 | 4.7 | - | 63 | 110 | В | 4.8 | -
Балканская область
Гасанкули | -17 | -13 | -12 | -8 | 0 | -18 | 10.5 | 0 |  | 98 | 5.3 | 122 | 6 | - | 64 | 120 | СВ | 3.9 | -
Казанджик | -20 | -16 | -14 | -13 | -2 | -29 | 8.2 | 0 |  | 114 | 3.2 | 131 | 4 | - | 68 | 109 | В | 6.4 | -
Кизиларват | -19 | -18 | -17 | -14 | -3 | -26 | 8 | 0 |  | 118 | 3 | 135 | 3.8 | - | 72 | 134 | В | 6.7 | -
Кизилатрек | -10 | -8 | -6 | -5 | 3 | -15 | 10.3 | 0 |  | 82 | 6.3 | 111 | 6.9 | - | 61 | 125 | СВ | 3.7 | -
Небитдаг | -19 | -16 | -15 | -11 | -2 | -24 | 8.3 | 0 |  | 99 | 4.7 | 114 | 5.3 | - | 57 | 81 | В | 7.6 | -
Туркменбаши | -18 | -14 | -13 | -11 | -3 | -22 | 8.1 | 0 |  | 124 | 4.1 | 144 | 4.6 | - | 61 | 82 | ЮВ | 6.5 | -
Чагыл | -25 | -21 | -20 | -15 | -5 | -32 | 9.3 | 62 | -0.4 | 137 | 1.4 | 153 | 2.2 | - | 60 | 70 | В | 5.6 | -
Марыйская область
Байрамали | -18 | -16 | -15 | -12 | -5 | -26 | 10.1 | 0 |  | 103 | 4 | 121 | 5 | - | 55 | 146 | В | 4.1 | -
Иолотань | -20 | -17 | -15 | -14 | -6 | -28 | 10.3 | 0 |  | 106 | 4.1 | 128 | 4.9 | - | 62 | 90 | ЮВ | 4 | -
Кушка | -20 | -17 | -16 | -12 | -2 | -33 | 11.1 | 0 |  | 115 | 4.4 | 137 | 5.2 | - | 65 | 239 | ЮЗ | 3.1 | -
Мары | -18 | -15 | -15 | -12 | -4 | -25 | 10.3 | 0 |  | 101 | 4 | 122 | 4.8 | - | 62 | 99 | В | 5 | -
Тахтабазар | -20 | -16 | -15 | -12 | -5 | -27 | 10 | 0 |  | 104 | 4.3 | 125 | 5.1 | - | 69 | 205 | ЮВ | 3.3 | -
Ташаузская область
Ташауз | -24 | -21 | -21 | -17 | -8 | -33 | 9.6 | 81 | -0.8 | 147 | -0.1 | 160 | 0.6 | - | 65 | 60 | В | 5.9 | -
Чарджоуская область
Дарганата | -23 | -19 | -18 | -15 | -6 | -31 | 10.2 | 51 | -0.6 | 135 | 1.4 | 151 | 2.2 | - | 58 | 81 | В | 4.7 | -
Керки | -19 | -16 | -16 | -12 | -3 | -25 | 10 | 0 |  | 96 | 4.6 | 122 | 5.5 | - | 64 | 141 | ЮВ | 4.9 | -
Репетек | -20 | -17 | -16 | -12 | -2 | -31 | 10.5 | 0 |  | 111 | 3.6 | 130 | 4.4 | - | 58 | 90 | ЮВ | 4.4 | -
Чарджоу | -19 | -17 | -15 | -13 | -2 | -24 | 9.6 | 0 |  | 114 | 3.3 | 134 | 4.1 | - | 63 | 93 | С | 5 | -
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
Андижан | -19 | -16 | -16 | - | -5 | -28 | 9.1 | 52 | - | 130 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | -
Бухарская область
Бухара | -19 | -16 | -15 | - | -3 | -25 | 10.1 | 0 |  | 126 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | -
Джизакская область
Галляарал | -26 | -23 | -22 | - | -6 | -37 | 11 | 62 | - | 144 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | -
Джизак | -22 | -19 | -19 | - | -4 | -32 | 8.5 | 28 | - | 126 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | -
Каракалпакстан
Каракалпакия | -32 | -29 | -30 | - | -13 | -40 | 7.8 | 119 | - | 174 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | 5 | -
Муйнак | -25 | -23 | -23 | - | -8 | - | 6.8 | 104 | - | 167 | -1.2 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | -
Нукус | -27 | -24 | -23 | - | -9 | -34 | 8.8 | 90 | - | 143 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | -
Чимбай | -27 | -24 | -23 | - | -10 | -34 | 9.4 | 100 | - | 163 | -1.3 | - | - | - | - | - | - | 3 | -
Кашкадарьинская область
Гузар | -16 | -14 | -13 | - | -2 | -23 | 9.4 | 0 |  | 100 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | -
Мубарек | -19 | -16 | -16 | - | -3 | -27 | 9.9 | 0 |  | 122 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | -
Навоийская область
Навои | -18 | -16 | -16 | - | -2 | -28 | 9 | 0 |  | 123 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | -
Нурата | -22 | -19 | -19 | - | -4 | -32 | 10 | 28 | - | 136 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 7.4 | -
Наманганская область
Касансай | -17 | -15 | -14 | - | -4 | -21 | 8.9 | 48 | - | 138 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | -
Наманган | -20 | -17 | -17 | - | -6 | -26 | 8.7 | 52 | - | 128 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | -
Самаркандская область
Каттакурган | -19 | -16 | -16 | - | -3 | -30 | 8.6 | 23 | - | 134 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | -
Самарканд | -18 | -15 | -14 |  | -3 | -25 | 9.8 | 0 |  | 133 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 2.7 | -
Сурхандарьинская область
Денау | -14 | -12 | -11 | - | 0 | -21 | 9.3 | 0 |  | 89 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | -
Термез | -14 | -12 | -12 | - | -1 | -20 | 10.4 | 0 |  | 91 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | -
Шерабад | -13 | -10 | -10 | - | 1 | - | 8.4 | 0 |  | 80 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | -
Сырдарьинская область
Сырдарья | -23 | -21 | -20 | - | -5 | -32 | 9.4 | 51 | - | 134 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | -
Ташкентская область
Ташкент | -19 | -16 | -16 | - | -4 | -30 | 9.6 | 30 | - | 129 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | -
Чарвак | -18 | -16 | -15 | - | -5 | -24 | 6.9 | 56 | - | 144 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 11.3 | -
Ферганская область
Коканд | -17 | -14 | -14 | - | -5 | -24 | 7.6 | 51 | - | 131 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | -
Фергана | -18 | -15 | -15 | - | -6 | - | 9.1 | 47 | - | 132 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | -
Хорезмская область
Ургенч | -23 | -21 | -21 | - | -8 | -28 | 8.8 | 79 | - | 148 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 4.6
УКРАИНА
Винницкая область
Винница | -29 | -26 | -25 | -21 | -10 | -36 | - | 107 | -3.7 | 180 | -0.7 | 198 | 0.2 | - | - | 194 | Ю | - | -
Волынская область
Ковель | -28 | -25 | -23 | -21 | -9 | -35 | - | 97 | -3.2 | 180 | 0 | 200 | 0.9 | - | - | 176 | З | - | -
Луцк | -27 | -24 | -22 | -20 | -8 | -34 | - | 99 | -3.3 | 179 | -0.1 | 199 | 0.8 | - | - | 162 | ЮВ | - | -
Днепропетровская область
Днепропетровск | -29 | -27 | -26 | -24 | -10 | -38 | - | 100 | -3.7 | 172 | -0.6 | 187 | 0.2 | - | - | 209 | В | - | -
Комиссаровка | -27 | -25 | -22 | -20 | -8 | -34 | - | 100 | -3.7 | 175 | -0.6 | 191 | 0.2 | - | - | 180 | СВ | - | -
Кривой Рог | -21 | -18 | -18 | -17 | -7 | -28 | - | 95 | -3.3 | 170 | -0.2 | 186 | 0.6 | - | - | 177 | В | - | -
Донецкая область
Донецк | -28 | -26 | -24 | -22 | -9 | -34 | - | 105 | -4.1 | 176 | -0.9 | 190 | -0.2 | - | - | 204 | ЮВ | - | -
Житомирская область
Житомир | -29 | -25 | -24 | -22 | -9 | -35 | - | 109 | -3.9 | 182 | -0.8 | 201 | 0.1 | - | - | 174 | З | - | -
Овруч | -28 | -25 | -23 | 21 | -8 | -34 | - | 111 | -4 | 185 | -0.9 | 202 | 0 | - | - | 205 | З | - | -
Закарпатская область
Ужгород | -25 | -23 | -21 | -18 | -7 | -32 | - | 63 | 2 | 154 | 1.5 | 176 | 2.4 | - | - | 278 | ЮВ | 4.4 | -
Запорожская область
Запорожье | -27 | -24 | -23 | -21 | -7 | -32 | - | 86 | -2.9 | 166 | 0.3 | 181 | 1 | - | - | 219 | СВ | - | -
Кирилловка | -28 | -25 | -23 | -22 | -8 | -33 | - | 99 | -3.5 | 174 | -0.4 | 191 | 0.4 | - | - | 236 | В | - | -
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковск | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | - | 96 | -3.3 | 178 | 0 | 198 | 0.9 | - | - | 172 | ЮВ | - | -
Киевская область
Киев | -29 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | - | 103 | -3.7 | 176 | -0.6 | 193 | 0.3 | - | - | 235 | З | 4.3 | -
Кировоградская область
Гайворон | -29 | -26 | -25 | -22 | -9 | -35 | - | 95 | -3.4 | 173 | -0.2 | 190 | 0.6 | - | - | 220 | ЮВ | - | -
Знаменка | -29 | -27 | -25 | -22 | -10 | -35 | - | 105 | -3.9 | 177 | -0.8 | 193 | 0 | - | - | 200 | Ю | - | -
Кировоград | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -35 | - | 102 | -3.8 | 175 | -0.7 | 191 | 0.1 | - | - | 167 | Ю | - | -
Луганская область
Луганск | -32 | -29 | -27 | -25 | -10 | -42 | - | 100 | -4.1 | 172 | -0.8 | 188 | 0 | - | - | 179 | В | - | -
Львовская область
Львов | -25 | -24 | -20 | -19 | -9 | -34 | - | 99 | -3 | 179 | 0 | 201 | 1 | - | - | 231 | ЮВ | 5.8 | -
Николаевская область
Николаев | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | - | 76 | -2.2 | 160 | 0.9 | 176 | 1 | - | - | 178 | СВ | - | -
Одесская область
Измаил | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | - | 54 | -1.3 | 153 | 1.9 | 172 | 2.7 | - | - | 188 | С | 6.4 | -
Любашевка | -24 | -21 | -21 | -19 | -7 | -30 | - | 93 | -3.3 | 171 | -0.2 | 187 | 0.6 | - | - | 194 | ЮВ | - | -
Одесса | -24 | -21 | -20 | -18 | -6 | -29 | - | 61 | -1.4 | 158 | 1.7 | 178 | 2.5 | - | - | 204 | С | 6.5 | -
Раздельное | -24 | -21 | -20 | -17 | -7 | -29 | - | 83 | -2.5 | 164 | 0.6 | 181 | 1.4 | - | - | 178 | СВ | - | -
Сарата | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | - | 64 | -1.5 | 157 | 1.6 | 177 | 2.4 | - | - | 163 | С | - | -
Полтавская область
Лубны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | - | 112 | -4.2 | 179 | -1.2 | 195 | -0.4 | - | - | 247 | ЮВ | - | -
Полтава | -30 | -27 | -25 | -23 | -11 | -34 | - | 112 | -4.3 | 177 | -1.3 | 193 | -0.5 | - | - | 215 | В | - | -
Ровенская область
Ровно | -27 | -25 | -22 | -21 | -9 | -35 | - | 105 | -3.5 | 181 | -0.5 | 200 | 0.4 | - | - | 157 | З | - | -
Сарны | -27 | -25 | -23 | -21 | -10 | -35 |  | 102 | -3.5 | 180 | -0.4 | 199 | 0.5 | - | - | 182 | Ю | - | -
Сумская область
Ромны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | - | 118 | -4.8 | 184 | -1.7 | 200 | -0.8 | - | - | 237 | В | - | -
Сумы | -30 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | - | 121 | -5 | 185 | -1.9 | 201 | -1.1 | - | - | 220 | ЮВ | - | -
Тернопольская область
Тернополь | -25 | -23 | -22 | -20 | -9 | -32 | - | 109 | -3.8 | 183 | -0.7 | 203 | 0.2 | - | - | 175 | ЮВ | - | -
Харьковская область
Лозовая | -30 | -27 | -26 | -22 | -10 | -35 | - | 108 | -4.3 | 176 | -1.3 | 192 | -0.4 | - | - | 230 | В | - | -
Харьков | -31 | -28 | -26 | -23 | -11 | -36 | - | 113 | -4.6 | 179 | -1.5 | 194 | -0.7 | - | - | 192 | В | 6.5 | -
Херсонская область
Аскания-Нова | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -31 | - | 75 | -2.2 | 165 | 1 | 182 | 1.8 | - | - | 154 | В | 7.2 | -
Геническ | -27 | -24 | -23 | -19 | -7 | -32 | - | 70 | -1.7 | 161 | 1.4 | 178 | 2.1 | - | - | 166 | В | 6.6 | -
Херсон | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -32 | - | 77 | -2.1 | 163 | 1 | 180 | 1.8 | - | - | 165 | В | - | -
Хмельницкая область
Хмельницкий | -26 | -25 | -22 | -21 | -9 | -32 | - | 106 | -3.6 | 181 | -0.5 | 200 | 0.4 | - | - | 195 | ЮВ | - | -
Черкасская область
Золотоноша | -29 | -26 | -24 | -21 | -8 | -36 | - | 104 | -3.9 | 177 | -0.8 | 194 | 0.1 | - | - | 205 | ЮВ | - | -
Умань | -29 | -25 | -23 | -20 | -8 | -35 | - | 104 | -3.7 | 178 | -0.6 | 195 | 0.2 | - | - | 220 | СЗ | - | -
Черниговская область
Чернигов | -31 | -28 | -27 | -23 | -10 | -36 | - | 115 | -4.5 | 185 | -1.4 | 202 | -0.5 | - | - | 210 | Ю | - | -
Черновицкая область
Черновцы | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -32 | - | 92 | -3.2 | 173 | 0 | 191 | 0.9 | - | - | 173 | СЗ | 6.3 | -
Автономная Республика Крым
Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -6 | -27 | - | 105 | -2.6 | 209 | 0.7 | 237 | 1.7 | - | - | 638 | СЗ | - | -
Клепинино | -27 | -25 | -23 | -21 | -9 | -33 | - | 55 | -1.1 | 156 | 2 | 175 | 2.8 | - | - | 160 | В | - | -
Симферополь | -22 | -20 | -18 | -15 | -3 | -30 | - | 37 | -0.5 | 153 | 2.6 | 174 | 3.4 | - | - | 210 | СВ | 7.4 | -
Феодосия | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | - | 0 |  | 140 | 3.4 | 162 | 4.1 | - | - | 185 | СЗ | 6.5 | -
Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 1 | -15 | - | 0 |  | 119 | 5.1 | 149 | 5.9 | - | - | 355 | З | - | -
Примечание - Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881 - 1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

## Температуры среднемесячные
Таблица 3 - СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С
Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Адыгея
Майкоп | -1.4 | 0.3 | 4.1 | 11.3 | 16.5 | 19.7 | 22.2 | 21.9 | 17.1 | 11.2 | 6.2 | 1.4 | 10.9
Республика Алтай
Алейск | -17.6 | -16.3 | -8.7 | 3.3 | 12.2 | 18.4 | 20.3 | 17.2 | 11.3 | 3.2 | -7.5 | -15.1 | 1.7
Барнаул | -17.5 | -16.1 | -9.1 | 2.1 | 11.4 | 17.7 | 19.8 | 16.9 | 10.8 | 2.5 | -7.9 | -15 | 1.3
Беля | -9.2 | -8.1 | -3.2 | 3.2 | 9.5 | 14.6 | 16.9 | 15.5 | 10.7 | 4.1 | -3.2 | -7.9 | 3.6
Бийск | -17.7 | -16.5 | -9.2 | 2.3 | 11.3 | 17.2 | 19.2 | 16.3 | 10.5 | 2.6 | -8.1 | -15.1 | 1.1
Змеиногорск | -15.1 | -14.4 | -7.9 | 2.9 | 11.7 | 17.3 | 19.2 | 16.6 | 11.3 | 3.5 | -6.6 | -13.2 | 2.1
Катанда | -22.8 | -18.8 | -9.2 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 15.5 | 13.3 | 7.9 | 0.2 | -11.4 | -19.9 | -1.6
Кош-Агач | -30.5 | -26.8 | -15 | -1.4 | 6.2 | 12.3 | 14 | 12 | 5.8 | -3.8 | -17.1 | -26.9 | -5.9
Онгудай | -21.1 | -17.5 | -7.2 | 3.5 | 10 | 14.9 | 16.3 | 13.9 | 8.5 | 1.1 | -10.1 | -18.3 | -0.5
Родино | -17.7 | -16.9 | -9.8 | 3.3 | 12.5 | 18.6 | 20.5 | 17.4 | 11.6 | 3 | -7.4 | -15.1 | 1.7
Рубцовск | -17.5 | -16.4 | -8.9 | 3.6 | 12.6 | 18.7 | 20.5 | 17.7 | 11.8 | 3.7 | -7.1 | -14.9 | 2
Славгород | -18.9 | -18.2 | -10.6 | 3 | 12.5 | 18.9 | 20.8 | 17.6 | 11.8 | 3 | -7.8 | -15.9 | 1.4
Тогул | -16.5 | -15.3 | -8.7 | 1.7 | 10.5 | 16.7 | 18.8 | 15.8 | 10.3 | 2.4 | -8.1 | -15 | 1.1
Амурская область
Архара | -26.7 | -21.8 | -10.7 | 2.5 | 11 | 17.2 | 20.9 | 18.8 | 11.9 | 2.4 | -12 | -23.6 | -0.8
Белогорск | -27.1 | -20.7 | -10.9 | 1.8 | 10.3 | 17.4 | 21.1 | 18.7 | 11.7 | 1.3 | -13.5 | -24 | -1.2
Благовещенск | -24.1 | -18.7 | -9.1 | 2.7 | 11.1 | 17.9 | 21.4 | 19.1 | 12.2 | 2.2 | -11.5 | -21.8 | 0.1
Бомнак | -32.2 | -24.8 | -13.1 | -1.6 | 7.9 | 14.7 | 17.8 | 15.3 | 8.5 | -2.8 | -20 | -30.7 | -5.1
Братолюбовка | -28 | -21.8 | -12.1 | 0.8 | 9.5 | 16.3 | 19.9 | 17.6 | 10.8 | 0.5 | -14.3 | -25.3 | -2.2
Бысса | -30.7 | -24.3 | -12.8 | -0.4 | 8.8 | 15.2 | 18.7 | 16.2 | 9.1 | -1 | -16.8 | -28.1 | -3.8
Гош | -31.2 | -24.6 | -14 | 0.3 | 9.1 | 15.9 | 19.3 | 16.9 | 9.9 | -0.6 | -16.3 | -28.2 | -3.6
Дамбуки | -31.1 | -24.9 | -15.1 | -1.9 | 7.5 | 14.4 | 17.9 | 15.3 | 8.2 | -3.3 | -18.8 | -28.9 | -5.1
Ерофей Павлович | -27.6 | -22 | -13 | -1.2 | 7.5 | 15 | 18.3 | 15 | 7.9 | -3.4 | -17.6 | -26.3 | -4
Завитинск | -26.9 | -20.9 | -11.6 | 1.3 | 9.7 | 16.7 | 20.3 | 18.1 | 11.3 | 1.1 | -13.4 | -24 | -1.5
Зея | -30.1 | -23.8 | -13.6 | -0.6 | 8.4 | 15.3 | 18.6 | 15.7 | 9 | -2.4 | -17.8 | -28 | -4.1
Норск | -31.8 | -25.1 | -13.3 | 0.2 | 9.4 | 16 | 19.3 | 17 | 9.9 | -0.3 | -16.8 | -29 | -3.7
Огорон | -29.3 | -23.1 | -13.9 | 2.3 | 7 | 13.8 | 17.1 | 14.5 | 8 | -3.3 | -18 | -27.3 | -4.7
Поярково | -26.9 | -21.6 | -11.5 | 2.1 | 10.4 | 17.1 | 20.9 | 18.8 | 11.9 | 1.8 | -12.4 | -23.7 | -1.1
Свободный | -27.7 | -21.6 | -12.1 | 1 | 9.6 | 16.6 | 20.2 | 17.7 | 10.6 | 0 | -14.9 | -25.4 | -2.2
Сковородино | -29.1 | -23.4 | -14.1 | -1.8 | 7.2 | 14.5 | 18 | 15 | 7.7 | -3.8 | -18.4 | -27.7 | -4.7
Средняя Нюкжа | -34.7 | -28.9 | -18.4 | -5.4 | 5.3 | 13.2 | 16.8 | 13.4 | 5.7 | -6.6 | -22.9 | -32.9 | -8
Тыган-Уркан | -26.4 | -21.6 | -13.4 | -1.5 | 7.5 | 14.6 | 18.1 | 15.1 | 7.9 | -3.4 | -17.2 | -25.2 | -3.8
Тында | -31.7 | -25.9 | -16.2 | -3.8 | 6 | 13.4 | 17.1 | 13.9 | 6.3 | -5.7 | -21.5 | -30.2 | -6.5
Унаха | -30 | -24.5 | -15.9 | -3.5 | 6.2 | 13.6 | 17.2 | 14.1 | 6.9 | -5.1 | -20.2 | -28.3 | -5.8
Усть-Нюкжа | -32.3 | -26.4 | -15.2 | -3.1 | 6.5 | 14.3 | 17.6 | 14.3 | 6.8 | -4.9 | -21.2 | -31.1 | -6.2
Черняево | -27.9 | -22.4 | -12.5 | 0.2 | 8.8 | 16.1 | 19.6 | 16.8 | 9.7 | -1.2 | -16 | -25.9 | -2.9
Шимановск | -27.7 | -21.9 | -12.2 | 0.6 | 9.1 | 16.1 | 19.7 | 16.9 | 10 | -0.8 | -15.7 | -25.3 | -2.6
Экимчан | -33.1 | -24.8 | -14.9 | -3.2 | 6 | 13 | 16.8 | 14.5 | 7.7 | -3.5 | -19.3 | -30.5 | -5.9
Архангельская область
Архангельск | -12.9 | -12.5 | -8 | -0.9 | 6 | 12.4 | 15.6 | 13.6 | 7.9 | 1.5 | -4.1 | -9.5 | 0.8
Борковская | -17.8 | -16.4 | -11.2 | -2.9 | 3.1 | 10.2 | 13.5 | 11 | 5.5 | -1.7 | -8.1 | -13.9 | -2.4
Емецк | -14.1 | -12.8 | -7.3 | -0.1 | 6.6 | 13.4 | 16.1 | 13.9 | 8 | 1.2 | -4.5 | -10.2 | 0.9
Койнас | -16.5 | -15 | -9.6 | -1.3 | 4.6 | 11.8 | 15.2 | 12.7 | 6.6 | -0.3 | -6.8 | -12.9 | -1
Котлас | -14.6 | -12.6 | -6.4 | 1.6 | 8.6 | 14.4 | 17.2 | 14.4 | 8.3 | 1.4 | -5.3 | -11.2 | 1.4
Мезень | -14.3 | -13.7 | -9.5 | -2.6 | 3.4 | 9.9 | 13.6 | 11.9 | 6.6 | -0.2 | -6.2 | -11.4 | -1.1
Онега | -12 | -11.6 | -7.2 | 0.1 | 6.4 | 12.7 | 15.9 | 13.9 | 8.4 | 1.9 | -3.6 | 9 | 1.3
Астраханская область
Астрахань | -6.7 | -5.6 | 0.4 | 9.9 | 18 | 22.8 | 25.3 | 23.6 | 17.3 | 9.6 | 2.4 | -3.2 | 9.5
Верхний Баскунчак | -9.5 | -9.1 | -2.1 | 9.6 | 17.4 | 22.3 | 25.6 | 23.5 | 16.6 | 7.6 | 0.5 | -5.7 | 8
Республика Башкортостан
Белорецк | -16.2 | -14.4 | -7.8 | 2.7 | 10.2 | 14.5 | 16 | 14.2 | 8.7 | 0.7 | -7.4 | -13.8 | 0.6
Дуван | -15.7 | -14.3 | -7.5 | 2.8 | 10.6 | 15.3 | 17 | 14.8 | 9.3 | 1.1 | -6.7 | -12.6 | 1.2
Мелеуз | -15.5 | -14.4 | -7.5 | 4.6 | 13.6 | 17.8 | 19.6 | 17.9 | 11.7 | 3.2 | -5.1 | -11.8 | 2.8
Уфа | -14.9 | -13.7 | -6.7 | 4.4 | 13.3 | 17.3 | 18.9 | 16.8 | 11.1 | 2.8 | -5.1 | -11.2 | 2.8
Янаул | -15.5 | -13.7 | -7.1 | 2.9 | 11.2 | 15.1 | 17.1 | 14.5 | 9.2 | 0.8 | -6.1 | -11.7 | 1.5
Белгородская область
Белгород | -8.5 | -6.4 | -2.5 | 7.5 | 14.6 | 17.9 | 19.9 | 18.7 | 12.9 | 6.4 | 0.3 | -4.5 | 6.4
Брянская область
Брянск | -9.1 | -8.4 | -3.2 | 5.9 | 12.8 | 16.7 | 18.1 | 16.9 | 11.5 | 5 | -0.4 | -5.2 | 5.1
Республика Бурятия
Бабушкин | -16.4 | -16.6 | -9.7 | -0.7 | 5.2 | 10.7 | 14.2 | 14.2 | 8.9 | 2.5 | -5.1 | -10.5 | -0.3
Баргузин | -27.4 | -23.7 | -12.1 | -0.3 | 7.8 | 15.1 | 18.4 | 15.9 | 8.6 | -0.6 | -12.8 | -23.2 | -2.9
Багдарин | -29.4 | -25.2 | -15.4 | -3.5 | 5.2 | 12.5 | 15.3 | 12.2 | 5.1 | -5 | -19 | -28 | -6.3
Кяхта | -21.9 | -18.2 | -8.6 | 2 | 9.5 | 16.6 | 18.9 | 16.4 | 9.2 | 0.6 | -10.5 | -19.2 | -0.4
Монды | -19.9 | -17.6 | -10.1 | -1.8 | 5.6 | 12.1 | 14.2 | 12 | 5.5 | -2.2 | -11.8 | -18.2 | -2.7
Нижнеангарск | -22.6 | -21.3 | -13.4 | -3.2 | 4.3 | 11.2 | 15.5 | 14.6 | 8.3 | -0.6 | -11.8 | -18.4 | -3.1
Сосново-Озерское | -24.7 | -21.8 | -13.2 | -2.9 | 4.7 | 13.5 | 16.4 | 13.6 | 6.4 | -2.6 | -14.2 | -21.7 | -3.9
Уакит | -28.3 | -24.5 | -15.7 | -5.2 | 3.5 | 11.6 | 14.8 | 11.8 | 4.7 | -6 | -18.7 | -26.5 | -6.5
Улан-Удэ | -24.8 | -21 | -10.2 | 1.1 | 8.7 | 16 | 19.3 | 16.4 | 8.7 | -0.2 | -12.4 | -21.4 | -1.7
Хоринск | -25.6 | -22 | -10.7 | 0.4 | 8.4 | 16.2 | 18.8 | 15.8 | 8 | -1.1 | -13.4 | -21.9 | -2.3
Владимирская область
Владимир | -11.1 | -10 | -4.3 | 4.9 | 12.2 | 16.6 | 17.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | -2.7 | -7.5 | 3.9
Муром | -11.5 | -10.9 | -4.9 | 4.7 | 12.5 | 16.7 | 18.7 | 17.2 | 11.3 | 4.1 | -2.3 | -8.2 | 4
Волгоградская область
Волгоград | -7.6 | -7 | -1 | 10 | 16.7 | 21.3 | 23.6 | 22.1 | 16 | 8 | -0.6 | -4.2 | 8.2
Камышин | -10.4 | -9.9 | -4 | 7.7 | 16.2 | 20.7 | 23.2 | 21.5 | 15.1 | 6.7 | -0.8 | -6.7 | 6.6
Костычевка | -11.7 | -11.6 | -5.2 | 7.2 | 15.7 | 20.2 | 22.7 | 21 | 14.5 | 6 | -1.3 | -8.1 | 5.8
Котельниково | -7.4 | -6.8 | -0.8 | 9.5 | 17 | 21.2 | 24 | 22.7 | 16.2 | 8.3 | 1.9 | -3.7 | 8.5
Новоаннинский | -10 | -9.1 | -3.4 | 7.8 | 15.4 | 19.6 | 21.4 | 20.2 | 14 | 5.9 | -0.5 | -5.8 | 6.3
Эльтон | -10.2 | -10.1 | -3 | 9.1 | 17.3 | 22.2 | 24.6 | 23.1 | 16.1 | 7.4 | -0.1 | -6.7 | 7.5
Вологодская область
Бабаево | -11.6 | -10.5 | -5.4 | 2.4 | 9.5 | 14.7 | 16.8 | 14.9 | 9.2 | 2.9 | -2.6 | 8 | 2.7
Вологда | -12.6 | -11.6 | -5.9 | 2.3 | 9.6 | 14.9 | 16.8 | 15 | 9.1 | 2.5 | -3.5 | -8.9 | 2.3
Вытегра | -10.9 | -10.4 | -5.9 | 1.8 | 8.4 | 13.8 | 16.7 | 14.7 | 9.2 | 3 | -2.8 | -8 | 2.5
Никольск | -13.8 | -12.9 | -6.6 | 2 | 9 | 14.5 | 16.8 | 14.5 | 8.5 | 1.6 | -4.6 | -10.8 | 1.5
Тотьма | -13.1 | -11.9 | -6.2 | 2.1 | 9.1 | 14.3 | 17 | 14.5 | 8.5 | 1.9 | -4.5 | -10.4 | 1.8
Воронежская область
Воронеж | -9.8 | -9.6 | -3.7 | 6.6 | 14.6 | 17.9 | 19.9 | 18.6 | 13 | 5.9 | -0.6 | -6.2 | 5.6
Республика Дагестан
Дербент | 1.5 | 1.7 | 4.1 | 9.4 | 16.1 | 21.4 | 24.7 | 24.5 | 20.1 | 14.4 | 8.7 | 4.3 | 12.5
Махачкала | -0.5 | 0.2 | 3.5 | 9.4 | 16.3 | 21.5 | 24.6 | 24.1 | 19.4 | 13.4 | 7.2 | 2.6 | 11.8
Южно-Сухокумск | -3.6 | -2.5 | 2.4 | 10.6 | 17.8 | 22.4 | 25.1 | 24.2 | 18.2 | 10.8 | 4.8 | 0.5 | 10.9
Ивановская область
Иваново | -11.9 | -10.9 | -5.1 | 4.1 | 11.4 | 15.8 | 17.6 | 15.8 | 10.1 | 3.5 | -3.1 | -8.1 | 3.3
Кинешма | -11.7 | -11.3 | -5.6 | 3.4 | 11.1 | 15.9 | 18.2 | 15.9 | 10 | 3.3 | -3.5 | -9.1 | 3
Иркутская область
Алыгджер | -16.7 | -14.6 | -7.8 | -0.2 | 6.2 | 12.2 | 13.8 | 12 | 6.4 | 0.1 | -8.9 | -15.1 | -1.1
Бодайбо | -30.8 | -26.8 | -15.4 | -2.7 | 6.1 | 14.2 | 17.6 | 14.5 | 6.9 | -3.1 | -18.6 | -28.9 | -5.6
Братск | -20.7 | -19.4 | -10.2 | -1.2 | 6.2 | 14 | 17.8 | 14.8 | 8.1 | -0.5 | -9.8 | -18.4 | -1.6
Верхняя Гутара | -19.8 | -17.2 | -10.6 | -2.1 | 4.8 | 11.3 | 13.7 | 11 | 4.9 | -2.1 | -11.5 | -18 | -3
Дубровское | -28.6 | -23.2 | -13.6 | -2.9 | 5.7 | 14.3 | 17.7 | 14 | 6.4 | -2.3 | -17.4 | -25.8 | -4.6
Ербогачен | -31 | -28.2 | -17.2 | -5 | 4.7 | 14 | 17.1 | 13 | 5.3 | -5.6 | -21.9 | -30.1 | -7.1
Жигалово | -28.4 | -25.1 | -13.8 | -1 | 7.2 | 14.6 | 17.4 | 14.1 | 6.5 | -2.4 | -15.7 | -25.4 | -4.3
Зима | -23 | -20 | -10.1 | 1.1 | 8.7 | 15.8 | 18 | 14.9 | 8.1 | -0.1 | -12.2 | -20.5 | -1.6
Ика | -29.4 | -24.3 | -15.4 | -3.9 | 5.3 | 13.7 | 16.7 | 13 | 5.7 | -3.6 | -18.2 | -28.1 | -5.7
Илимск | -25.4 | -22 | -12.6 | -1.6 | 6.3 | 14.2 | 17.6 | 14.2 | 6.6 | -2 | -14.8 | -23.8 | -3.6
Иркутск | -20.6 | -18.1 | -9.4 | 1 | 8.5 | 14.8 | 17.6 | 15 | 8.2 | 0.5 | -10.4 | -18.4 | -0.9
Ичера | -28.2 | -25.4 | -14.6 | -2.7 | 6.4 | 14.6 | 17.6 | 14 | 6.6 | -3 | -17.6 | -26.7 | -4.9
Киренск | -27.4 | -23.8 | -13.8 | -2.2 | 6.7 | 15 | 18.3 | 14.8 | 7 | -2.4 | -15.9 | -25.8 | -4.1
Мама | -28.9 | -23.9 | -14.3 | -2.8 | 5.9 | 14.1 | 17.9 | 14.4 | 6.8 | -2.1 | -17.4 | -26.1 | -4.7
Марково | -27.8 | -23.3 | -13.7 | -1.8 | 7.1 | 15.2 | 18 | 14.7 | 7.1 | -2 | -15.8 | -26 | -4
Наканно | -35.1 | -31.3 | -18.4 | -6.5 | 3.8 | 13.3 | 16.7 | 12.6 | 4.8 | -6.5 | -24.8 | -33.7 | -8.8
Невон | -24.9 | -23.2 | -13.3 | -1.8 | 6.5 | 14.6 | 17.6 | 14.1 | 6.9 | -1.4 | -14.4 | -23.4 | -3.6
Непа | -27.9 | -25.4 | -14.6 | -3.5 | 5.6 | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 5.7 | -4 | -18.5 | -27.2 | -5.5
Орлинга | -26.7 | -23.3 | -13.2 | -1.9 | 6.8 | 14.3 | 17.1 | 13.9 | 6.6 | -2 | -15 | -24.7 | -4
Перевоз | -26.5 | -25 | -15.4 | -3.5 | 5.5 | 13.4 | 16.8 | 13.2 | 5.7 | -3.9 | -17.6 | -25.6 | -5.2
Преображенка | -29.2 | -24.2 | -15.4 | -3.9 | 5.6 | 14.7 | 17.7 | 13.5 | 5.8 | -4.1 | -18.6 | -28.4 | -5.5
Слюдянка | -17.4 | -17 | -9.9 | -0.3 | 6 | 11.8 | 15.3 | 14.2 | 7.8 | -1.7 | -7.3 | -13.5 | -0.7
Тайшет | -19.5 | -17.2 | -9.1 | 0.7 | 8.4 | 15.8 | 18.3 | 15 | 8.3 | 0.2 | -10.6 | -18.4 | -0.7
Тулун | -21.5 | -18.3 | -10.2 | 0 | 7.7 | 14.4 | 17.2 | 14.1 | 7.3 | -0.6 | -11.8 | -20.1 | -1.8
Усть-Ордынский – Усть-Ордынский Бурятский АО | -24.8 | -22.3 | -12.5 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 18 | 15.1 | 7.7 | -0.8 | -14.2 | -21.9 | -2.6
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик | -4 | -2.8 | 1.8 | 9.5 | 15.4 | 19.1 | 21.6 | 21 | 16 | 9.4 | 3.8 | -1.3 | 9.1
Калининградская область
Калининград | -3.1 | -2.5 | 0.6 | 6.2 | 11.6 | 15.2 | 17.3 | 16.7 | 13 | 7.8 | 2.9 | -0.9 | 7.1
Республика Калмыкия
Элиста | -6.8 | -6.2 | -0.3 | 9.5 | 16.9 | 21.5 | 24.4 | 23.2 | 16.8 | 8.9 | 2.1 | -2.9 | 8.9
Калужская область
Калуга | -10.1 | -8.9 | -3.9 | 4.8 | 12.3 | 16.2 | 18 | 16.5 | 11 | 4.7 | -1.5 | -6.5 | 4.4
Камчатская область
Апука - Корякский АО | -10.9 | -13.1 | -11.9 | -6.5 | 0.7 | 6.1 | 9.8 | 10.4 | 6.5 | -1.7 | -8.5 | -12.1 | -2.6
Ича - Корякский АО | -12 | -12.6 | -9.3 | -3.2 | 2.1 | 6.3 | 10.3 | 11.4 | 8.7 | 3.1 | -4 | -9 | -0.7
Ключи | -16.1 | -14 | -9.7 | -2.7 | 4.2 | 10.8 | 14.6 | 13.6 | 8.7 | 1.5 | -7.5 | -14.1 | -0.9
Козыревск | -17.9 | -15.1 | -10.2 | -2.1 | 5.1 | 11.5 | 14.9 | 13.6 | 8.1 | 0.4 | -9.8 | -16.7 | -1.5
Корф - Корякский АО | -13.6 | -16.1 | -12.7 | -6.5 | 0.5 | 7.4 | 12.1 | 12 | 7.4 | -2 | -9.5 | -14 | -2.9
Лопатка, мыс | -5.1 | -5.9 | -4.4 | -1.5 | 1.1 | 4.1 | 7.5 | 9.4 | 8.7 | 5.2 | 0.3 | -3.1 | 1.3
Мильково | -19.9 | -17 | -11.9 | -2.5 | 5.2 | 11.6 | 15 | 13.6 | 8 | 0.3 | -10.9 | -17.6 | -2.1
Начики | -18.3 | -16.5 | -11.8 | -4.4 | 1.9 | 7.7 | 12 | 11.8 | 7.3 | 0.5 | -9.4 | -16.4 | -3
О. Беринга | -3.5 | -3.8 | -3 | -0.8 | 2 | 5.2 | 8.6 | 10.5 | 8.9 | 4.5 | 0.1 | -2.5 | 2.2
Оссора - Корякский АО | -13.3 | -13.9 | -12.2 | -6.4 | 0.6 | 6.9 | 11.8 | 12 | 7.8 | 0.1 | -7.6 | -12.5 | -2.2
Петропавловск-Камчатский | -7.5 | -7.5 | -4.8 | -0.5 | 3.8 | 8.3 | 12.2 | 13.2 | 10.1 | 4.8 | -1.7 | -5.5 | 2.1
Семлячики | -6.3 | -6.2 | -4.7 | -1 | 3.2 | 7.3 | 11.4 | 12.8 | 9.9 | 4.7 | -1.8 | -5.2 | 2
Соболево | -14 | -14.1 | -10 | -3.3 | 2.6 | 7.4 | 11.2 | 11.9 | 8.5 | 2.7 | -5.6 | -10.9 | -1.1
Кроноки | -8.5 | -8.2 | -6.2 | -1.6 | 2.6 | 6.6 | 10.7 | 11.7 | 8.6 | 2.8 | -3.3 | -7.4 | 0.6
Ука | -15.8 | -16.3 | -13.5 | -6.2 | -0.1 | 6.3 | 12.2 | 12.6 | 8.1 | 0.7 | -7.1 | -13.2 | -2.7
Октябрьская | -12.1 | -12.6 | -8.7 | -2.5 | 2.1 | 6.1 | 9.8 | 11.4 | 9.3 | 4.1 | -3 | -9 | -0.4
Усть-Воямполка - Корякский АО | -16.8 | -16.8 | -13.3 | -5.8 | 1.3 | 6.4 | 10 | 10.5 | 7.1 | 0.5 | -7.7 | -13.7 | -3.2
Усть-Камчатск | -11.4 | -11.2 | -9 | -3.6 | 1.6 | 6.8 | 11.2 | 12.2 | 9 | 2.6 | -4.7 | -9.7 | -0.5
Усть-Хайрюзово | -14.2 | -14.4 | -11.3 | -4.5 | 2.2 | 7.3 | 11.2 | 11.7 | 8 | 1.6 | -5.7 | -11.1 | -1.6
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск | -4.4 | -2.3 | 1.5 | 9 | 14.8 | 18.3 | 21.1 | 20.6 | 15.7 | 9.6 | 3.7 | -1.1 | 8.8
Республика Карелия
Кемь | -10.6 | -10.8 | -6.9 | -1 | 4.5 | 10.5 | 13.8 | 13.1 | 8.4 | 2.2 | -2.8 | -7.1 | 1.1
Лоухи | -12.1 | -12.4 | -8.3 | -1.7 | 4.7 | 11.6 | 14.8 | 12.8 | 7.2 | 1 | -4.4 | -8.5 | 0.4
Олонец | -10.3 | -10.5 | -6.3 | 1.3 | 8.6 | 13.6 | 16.4 | 14.7 | 9.3 | 3.4 | -1.8 | -7.1 | 2.6
Паданы | -11 | -11.2 | -7.1 | -0.1 | 5.8 | 12.2 | 15.5 | 13.5 | 8.4 | 2.4 | -3.1 | -8 | 1.4
Петрозаводск | -11.1 | -10.4 | -5.4 | 1.3 | 7.6 | 13.6 | 15.7 | 14.1 | 8.9 | 2.9 | -2.6 | -7.2 | 2.3
Реболы | -11.9 | -11.8 | -7.6 | -0.5 | 6.1 | 12.9 | 16 | 13.7 | 8 | 1.6 | -3.5 | -8.6 | 1.2
Сортавала | -9 | -9.6 | -5.5 | 1.4 | 8.1 | 13.7 | 16.7 | 14.8 | 9.4 | 3.8 | -1.3 | -6.1 | 3
Кемеровская область
Кемерово | -18.8 | -16.9 | -9.8 | 1 | 9.7 | 16.3 | 18.8 | 15.4 | 9.5 | 1.3 | -9.6 | -16.9 | 0
Киселевск | -17.2 | -15.5 | -8.1 | 2 | 10 | 16.6 | 18.8 | 15.8 | 10 | 2.2 | -8.3 | -15.4 | 0.9
Кондома | -19.1 | -16.3 | -8.6 | 0.9 | 9.1 | 15.2 | 17.4 | 14.5 | 8.6 | 1.4 | -9.4 | -17 | -0.3
Мариинск | -17.8 | -16.2 | -9.3 | 0.8 | 9 | 15.9 | 18.3 | 15.2 | 9.1 | 1 | -9.1 | -16.2 | 0.1
Тайга | -18.8 | -16.7 | -10.4 | -0.3 | 8.2 | 14.9 | 17.5 | 14.4 | 8.4 | 0.1 | -10.3 | -17.4 | -0.9
Тисуль | -17.4 | -15.9 | -8.5 | 0.7 | 8.8 | 15.7 | 17.9 | 14.8 | 9 | 1.2 | -9 | -15.5 | 0.2
Топки | -18.2 | -16.1 | -10.2 | -0.2 | 8.9 | 15.8 | 18.2 | 15.4 | 9.2 | 0.7 | -10.2 | -16.5 | -0.3
Усть-Кабырза | -22.1 | -18 | -10 | -0.4 | 8.1 | 14.6 | 16.9 | 14.5 | 8.4 | 0.4 | -10.5 | -19 | -1.4
Кировская область
Киров | -14.4 | -12.9 | -6.7 | 2.2 | 10 | 15.4 | 17.9 | 15.3 | 9 | 1.5 | -5.7 | -11.8 | 1.6
Нагорск | -14.9 | -13.7 | -7.1 | 1.6 | 9 | 14.6 | 16.9 | 14.8 | 8.5 | 0.8 | -6 | -12.5 | 1
Савали | -14 | -13.2 | -7.4 | 2.8 | 11.6 | 16.8 | 18.8 | 16.8 | 10.4 | 2.8 | -5.2 | -11.5 | 2.4
Республика Коми
Вендинга | -15.8 | -15.1 | -9.1 | -0.4 | 6.2 | 12.4 | 15.5 | 13 | 6.8 | 0 | -6.7 | -13.2 | -0.5
Воркута | -20.3 | -20.6 | -16.5 | -9 | -2.8 | 5.8 | 12.4 | 9.5 | 3.8 | -5.1 | -13.6 | -15.7 | -6
Объячево | -14.9 | -13 | -6.6 | 1.7 | 8.5 | 14.4 | 16.6 | 14.3 | 8.2 | 0.7 | -5.7 | -11.6 | 1
Петрунь | -19.7 | -18.8 | -15.2 | -6.5 | -0.2 | 8.4 | 13.8 | 11 | 5.3 | -3 | -11.3 | -16.6 | -4.4
Печора | -19.5 | -17.7 | -11.6 | -3.4 | 3.4 | 11.1 | 16 | 12.3 | 6.1 | -2.5 | -10.6 | -15.6 | -2.7
Сыктывкар | -15.6 | -14.1 | -7.7 | 1 | 7.6 | 14 | 16.7 | 14 | 7.8 | 0.3 | -6.7 | -12.9 | 0.4
Троицко-Печорск | -18 | -16 | -9.4 | -0.3 | 5.7 | 12.8 | 15.9 | 13 | 7 | -1 | -9 | -15.5 | -1.2
Усть-Уса | -18.4 | -17.6 | -12.9 | -4.3 | 1.4 | 9.5 | 14.1 | 11.6 | 5.7 | -2.1 | -9.6 | -15.6 | -3.2
Усть-Цильма | -17.3 | -15.8 | -10.7 | -2.6 | 3.1 | 10.6 | 14.5 | 12 | 6.2 | -1.3 | -8.5 | -14.2 | -2
Усть-Щугор | -19.7 | -17.7 | -12 | -2.4 | 3.7 | 11.4 | 15.2 | 12.3 | 6.4 | -1.8 | -10.2 | -16.9 | -2.6
Ухта | -17.3 | -15.8 | -8.9 | -0.5 | 5.4 | 12.1 | 15.7 | 12.7 | 6.6 | -1.4 | -8.5 | -13.6 | -1.1
Костромская область
Кострома | -11.8 | -11.1 | -5.3 | 3.2 | 10.9 | 15.5 | 17.8 | 16.1 | 10 | 3.2 | -2.9 | -8.7 | 3.1
Чухлома | -12.8 | -11.6 | -5.7 | 2.5 | 9.7 | 14.8 | 17 | 15.1 | 9.2 | 2.4 | -3.6 | -9.8 | 2.3
Шарья | -13 | -12.1 | -6 | 2.9 | 10.2 | 15.1 | 17.4 | 15.1 | 9.3 | 2.3 | -4.7 | -10.6 | 2.2
Краснодарский край
Краснодар | -1.6 | -0.6 | 4.3 | 11.3 | 17 | 20.7 | 23.3 | 22.7 | 17.6 | 11.4 | 5.6 | 1.1 | 11.1
Красная Поляна | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 9.5 | 14.2 | 17.1 | 19.5 | 19.4 | 15.6 | 10.8 | 6.9 | 2.2 | 10.1
Приморско-Ахтарск | -2.5 | -2.1 | 2.7 | 10.6 | 17.1 | 21.5 | 24.2 | 23.2 | 17.9 | 11.1 | 5.1 | 0.2 | 10.8
Сочи | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 11.7 | 16.1 | 19.9 | 22.8 | 23.1 | 19.9 | 15.7 | 11.7 | 8.2 | 14.1
Тихорецк | -3.5 | -2.1 | 2.8 | 11.1 | 16.6 | 20.8 | 23.2 | 22.6 | 17.3 | 10.1 | 4.8 | -0.1 | 10.3
Красноярский край
Агата | -34.6 | -33.1 | -23.1 | -11.4 | -1.6 | 7.7 | 13.7 | 10.6 | 3.9 | -7.2 | -24.9 | -31.9 | -11
Ачинск | -17.7 | -15.6 | -9.1 | 0.4 | 8.6 | 15.6 | 17.9 | 15 | 9 | 0.6 | -9.3 | -16.3 | -0.1
Байкит - Эвенкийский АО | -30.9 | -27 | -15.4 | -3.9 | 4.1 | 12.9 | 16.8 | 12.5 | 5.4 | -5 | -21.2 | -29.8 | -6.8
Боготол | -17.4 | -16 | -9.1 | 0.2 | 8.1 | 15.3 | 17.8 | 14.6 | 8.7 | 0.8 | -9.7 | -16.4 | -0.3
Богучаны | -24.4 | -22.4 | -12.1 | -0.5 | 7.2 | 15.7 | 18.8 | 14.9 | 8 | -0.5 | -13.4 | -22.8 | -2.6
Ванавара - Эвенкийский АО | -29.8 | -26.5 | -15.7 | -3.7 | 5.1 | 14 | 17.2 | 13 | 5.6 | -4.4 | -19.9 | -28.5 | -6.1
Вельмо | -27.6 | -24.8 | -14.8 | -3.7 | 4.3 | 13.1 | 16.8 | 12.7 | 6.1 | -3.7 | -18.1 | -26.5 | -5.5
Верхнеимбатск | -24.7 | -22.4 | -14.3 | -5.1 | 2.4 | 11.8 | 16.8 | 13.1 | 6.8 | -3.5 | -16.9 | -24 | -5
Волочанка | -31.2 | -29.7 | -25.7 | -15.8 | -6.1 | 5.9 | 13 | 9.4 | 2.4 | -1.6 | -25.2 | -27.8 | -11.9
Диксон - Таймырский АО | -25.6 | -25.7 | -24.3 | -17.2 | -8.1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 1.6 | -7.3 | -17.6 | -22.3 | -11.4
Дудинка - Таймырский АО | -28 | -26.9 | -22.8 | -15 | -5.9 | 5.1 | 13.2 | 10.5 | 3.8 | -8.2 | -21.1 | -25.6 | -10.1
Енисейск | -22 | -19.5 | -10.7 | -0.9 | 7.1 | 15.1 | 18.5 | 14.9 | 8.2 | -0.5 | -12.3 | -20.7 | -1.9
Ессей - Эвенкийский АО | -36 | -34.1 | -24.7 | -13.8 | -3.3 | 7.4 | 13.5 | 10.2 | 2.6 | -11.3 | -27.9 | -33.1 | -12.5
Игарка | -28.1 | -26.3 | -20 | -10.8 | -2 | 8.5 | 15.1 | 11.5 | 5.1 | -6.5 | -20.8 | -26.2 | -8.4
Канск | -20.2 | -18.7 | -10.3 | 0.7 | 8.6 | 16 | 18.8 | 15.6 | 8.8 | 0.4 | -10.2 | -18.6 | -0.8
Кежма | -27.4 | -25.1 | -14.1 | -2.2 | 6.3 | 14.9 | 18.1 | 14.2 | 7.1 | -1.9 | -15.8 | -25.7 | -4.3
Ключи | -17.7 | -15.6 | -8 | 0.8 | 8.2 | 15.6 | 18.1 | 14.8 | 8.5 | 0.7 | -10.1 | -16.9 | -0.1
Красноярск | -18.2 | -16.8 | -7.8 | 2.6 | 9.4 | 16.6 | 19.1 | 15.7 | 9.4 | 1.5 | -8.8 | -16.3 | 0.5
Минусинск | -20.8 | -19 | -8.9 | 3 | 10.5 | 17.2 | 19.8 | 16.9 | 10 | 1.9 | -8.9 | -17.8 | 0.3
Таимба | -30.1 | -26.6 | -15.6 | -3.4 | 5.1 | 13.4 | 16.8 | 12.7 | 5.3 | -4.2 | -20.1 | -29.1 | -6.3
Троицкое | -22.8 | -20.3 | -11.5 | -0.8 | 6.9 | 14.5 | 17.5 | 14 | 7 | -1 | -12.5 | -21.9 | -2.6
Тура - Эвенкийский АО | -36.5 | -32.4 | -19.5 | -7 | 3 | 12.4 | 16.3 | 12.3 | 5 | -6.8 | -25.8 | -33.5 | -9.4
Туруханск | -27.2 | -23.8 | -16.9 | -8.6 | -0.3 | 9.5 | 16 | 12.5 | 5.6 | -5.7 | -19.8 | -26 | -7.1
Хатанга | -33.1 | -31.7 | -27.8 | -18 | -7 | 5.2 | 12.7 | 9 | 1.7 | -12 | -26.4 | -29.6 | -13.1
Челюскин-2, мыс - Таймырский АО | -28.5 | -28.6 | -28.2 | -21 | -10.5 | -1.4 | 1.5 | 0.7 | -2.4 | -11.5 | -21.4 | -25.3 | -14.7
Ярцево | -23.6 | -21.5 | -12.9 | -2.7 | 5.1 | 14.3 | 18.2 | 14 | 7.6 | -1.8 | -14.7 | -22.3 | -3.4
Курганская область
Курган | -17.7 | -16.6 | -8.6 | 4.1 | 12.6 | 17.2 | 19.1 | 16.3 | 10.9 | 2.4 | -7.2 | -14.3 | 1.5
Курская область
Курск | -9.3 | -7.8 | -3 | 6.6 | 13.9 | 17.2 | 18.7 | 17.6 | 12.2 | 5.6 | -0.4 | -5.2 | 5.5
Липецкая область
Липецк | -10.3 | -9.5 | -4.4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 20.2 | 18.5 | 12.5 | 5.5 | -1.5 | -7.1 | 5.1
Ленинградская область
Свирица | -9.8 | -9.7 | -5.7 | 1.9 | 8.9 | 14.1 | 16.9 | 15.2 | 10 | 4 | -1.6 | -6.7 | 3.1
Тихвин | -10.5 | -9.3 | -4.7 | 2.8 | 9.7 | 14.7 | 16.6 | 14.8 | 9.5 | 3.6 | -1.8 | -6.6 | 3.2
Санкт-Петербург | -7.8 | -7.8 | -3.9 | 3.1 | 9.8 | 15 | 17.8 | 16 | 10.9 | 4.9 | -0.3 | -5 | 4.4
Магаданская область
Брохово | -19.6 | -19.2 | -16.7 | -8.7 | -0.5 | 5.8 | 11.9 | 12.2 | 7.8 | -1.1 | -10.7 | -15.8 | -4.6
Аркагала | -36.8 | -32.8 | -25.6 | -13.1 | 0.8 | 10.2 | 13 | 9.9 | 1.6 | -15.1 | -30.3 | -36.5 | -12.4
Магадан (Нагаева бухта) | -17 | -16 | -12.6 | -5.7 | 1.3 | 6.6 | 11.2 | 11.5 | 7.1 | -2.4 | -11.4 | -15 | -3.5
Омсукчан | -33.4 | -31 | -24.3 | -12.4 | 0.8 | 10.1 | 13.2 | 10.6 | 3.1 | -11.3 | -26.5 | -32.5 | -11.1
Палатка | -22.1 | -20.2 | -16.3 | -7.7 | 2.3 | 9.4 | 12.8 | 11.6 | 5.2 | -6.7 | -16.7 | -20.3 | -5.7
Среднекан | -36.6 | -33.4 | -25.8 | -12 | 2.8 | 13 | 15.1 | 11.9 | 4 | -11.3 | -28.6 | -35.8 | -11.4
Сусуман | -38.2 | -34.5 | -27.2 | -13.3 | 1.6 | 10.8 | 13.3 | 10.2 | 2.1 | -14.9 | -31.2 | -37.5 | -13.2
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола | -14 | -12.9 | -6.4 | 3.6 | 11.6 | 16.2 | 18 | 16.2 | 10.2 | 2.7 | -4.3 | -9.8 | 2.6
Республика Мордовия
Саранск | -12.3 | -11.7 | -5.9 | 4.8 | 13.1 | 17.3 | 19.2 | 17.7 | 11.6 | 4.1 | -3 | -8.7 | 3.9
Московская область
Дмитров | -10.4 | -9.5 | -4.4 | 4.3 | 11.5 | 15.7 | 17.5 | 15.7 | 10.3 | 4 | -2.4 | -7.2 | 3.8
Кашира | -10.9 | -9.8 | -4.6 | 4.6 | 12.2 | 16.3 | 17.8 | 16.5 | 11 | 4.1 | -2.3 | -7 | 4
Москва | -10.2 | -9.2 | -4.3 | 4.4 | 11.9 | 16 | 18.1 | 16.3 | 10.7 | 4.3 | -1.9 | -7.3 | 4.1
Мурманская область
Вайда-Губа | -5.6 | -6.4 | -4.8 | -1.7 | 2.5 | 7 | 10.2 | 10.1 | 6.8 | 2 | -1.5 | -3.8 | 1.2
Кандалакша | -11.8 | -12.1 | -7.8 | -1.6 | 4.1 | 10.6 | 14.8 | 12.7 | 7.1 | 1.1 | -4.2 | -8.5 | 0.4
Ковдор | -13.5 | -14.1 | -9.2 | -3.1 | 3.8 | 10.6 | 13.4 | 11 | 5.2 | -1.2 | -7.1 | -11.3 | -1.3
Краснощелье | -13.2 | -13.8 | -10.5 | -3.9 | 2.4 | 9.7 | 13.2 | 11.1 | 5.8 | -0.6 | -5.6 | -9.8 | -1.3
Ловозеро | -13.2 | -13.8 | -10.2 | -3.8 | 2.4 | 9.1 | 13 | 11.1 | 5.6 | -0.9 | -6.2 | -10.4 | -1.4
Мончегорск | -12.8 | -12.7 | -8.6 | -2.5 | 3.4 | 10.2 | 13.8 | 12 | 6.6 | 0.2 | -5.4 | -9.7 | -0.5
Мурманск | -10.5 | -10.8 | -6.9 | -1.6 | 3.4 | 9.3 | 12.6 | 11.3 | 6.6 | 0.7 | -4.2 | -7.8 | 0.2
Ниванкюль | -13.1 | -13 | -8.1 | -1.7 | 4.2 | 10.5 | 13.5 | 11.6 | 6.3 | -0.1 | -6.1 | -10.2 | -0.5
Пулозеро | -13.4 | -13.6 | -9.4 | -3 | 3.1 | 9.6 | 13.4 | 11.4 | 6 | -0.3 | -5.8 | -10.1 | -1
Пялица | -10 | -11.2 | -8.9 | -3.7 | 1.4 | 6.8 | 10.1 | 9.8 | 6.4 | 1.3 | -2.8 | -6.4 | -0.6
Териберка | -7.8 | -8.5 | -6.3 | -2.1 | 2.4 | 7.5 | 11.2 | 10.8 | 6.9 | 1.5 | -2.8 | -5.8 | 0.6
Терско-Орловский | -9.9 | -11.1 | -8.8 | -3.6 | 0.7 | 5.4 | 9 | 9.3 | 6.4 | 0.9 | -3.3 | -6.2 | -0.9
Умба | -11 | -11.9 | -8 | -1.9 | 3.9 | 10.5 | 14.3 | 12.6 | 7.4 | 1.3 | -3.6 | -7.8 | 0.5
Юкспор | -12.2 | -12.6 | -10.9 | -6.9 | -1.9 | 4.9 | 9 | 7.2 | 1.5 | -4.1 | -7.7 | -10.4 | -3.7
Нижегородская область
Арзамас | -12.4 | -11.9 | -6.5 | 3.5 | 12 | 16.9 | 18.8 | 17.2 | 10.8 | 3.5 | -3.6 | -9.4 | 3.2
Выкса | -11.3 | -10.8 | -5.1 | 4.4 | 12.5 | 16.8 | 18.9 | 17 | 11.1 | 4 | -2.8 | -8.5 | 3.8
Нижний Новгород | -11.8 | -11.1 | -5 | 4.2 | 12 | 16.4 | 18.4 | 16.9 | 11 | 3.6 | -2.8 | -8.9 | 3.6
Новгородская область
Боровичи | -9.8 | -8.8 | -3.8 | 3.8 | 11 | 15.4 | 17.4 | 15.4 | 10 | 42 | -1.6 | -6.7 | 3.9
Великий Новгород | -8.7 | -8.7 | -4.3 | 3.3 | 10.4 | 15.2 | 17.3 | 15.4 | 10.3 | 4.2 | -0.9 | -5.9 | 4
Новосибирская область
Барабинск | -19.9 | -18.3 | -11.8 | 0.5 | 10.1 | 16.4 | 18.5 | 15.5 | 9.8 | 1.1 | -9.2 | -17 | -0.4
Болотное | -18.5 | -16.8 | -9.4 | 1.1 | 9.6 | 16.4 | 18.9 | 15.5 | 9.6 | 1.1 | -9.7 | -16.9 | 0.1
Карасук | -19.4 | -18.4 | -10.6 | 2.9 | 12.1 | 18.2 | 20.2 | 16.9 | 11.2 | 2.2 | -8.5 | -16.2 | 0.9
Кочки | -19.6 | -18.2 | -11.5 | 1.2 | 10.7 | 16.7 | 18.6 | 15.4 | 9.7 | 1.4 | -9.5 | -16.9 | -0.2
Купино | -19.6 | -18.6 | -11.7 | 1.3 | 11.2 | 17.4 | 19.5 | 16.3 | 10.5 | 1.9 | -8.6 | -16.7 | 0.2
Кыштовка | -20.3 | -18.3 | -10.7 | 1.3 | 9.8 | 15.7 | 18 | 14.6 | 9.3 | 0.8 | -9.8 | -17.4 | -0.6
Новосибирск | -18.8 | -17.3 | -10.1 | 1.5 | 10.3 | 16.7 | 19 | 15.8 | 10.1 | 1.9 | -9.2 | -16.5 | 0.2
Татарск | -19.6 | -18 | -11.1 | 1.2 | 10.7 | 16 | 18.7 | 15.6 | 10.1 | 1.4 | -8.8 | -16.4 | 0
Чулым | -19.5 | -17.9 | -11.3 | 0.3 | 10.1 | 16.4 | 18.5 | 15.5 | 9.7 | 1.3 | -9.3 | -17 | -0.2
Омская область
Омск | -19 | -17.6 | -10.1 | 2.8 | 11.4 | 17.1 | 18.9 | 15.8 | 10.6 | 1.9 | -8.5 | -16 | 0.6
Тара | -19.9 | -18 | -11.4 | -0.1 | 9.1 | 15.5 | 17.7 | 14.8 | 9.2 | 0.8 | -9.8 | -17.2 | -0.8
Черлак | -19.2 | -17.9 | -10.3 | 3.2 | 12.1 | 18 | 19.8 | 16.5 | 11.3 | 2.2 | -8.4 | -15.8 | 1
Оренбургская область
Кувандык | -15.4 | -14.5 | -7.3 | 4.9 | 14.2 | 18.6 | 20.6 | 18.8 | 12.7 | 3.9 | -4.7 | -11.9 | 3.3
Оренбург | -14.8 | -14.2 | -7.3 | 5.2 | 15 | 19.7 | 21.9 | 20 | 13.4 | 4.5 | -4 | -11.2 | 4
Сорочинск | -14.4 | -13.5 | -6.6 | 5.8 | 14.6 | 19.2 | 21 | 19.6 | 13.1 | 4.1 | -3.8 | -10.4 | 4.1
Орловская область
Орел | -9.7 | -8.8 | -4 | 5.6 | 13 | 16.9 | 18.5 | 17.1 | 11.7 | 5.1 | -0.9 | -5.6 | 4.9
Пензенская область
Земетчино | -11.6 | -11.1 | -5.6 | 4.8 | 13.4 | 17.5 | 19.4 | 17.7 | 11.7 | 4.4 | -2.4 | -8.2 | 4.2
Пенза | -12.2 | -11.3 | -5.6 | 4.9 | 13.5 | 17.6 | 19.6 | 18 | 11.9 | 4.4 | -2.9 | -9.1 | 4.2
Пермская область
Бисер | -17.5 | -15.4 | -8.9 | 0.5 | 6.9 | 12.7 | 15.2 | 12.7 | 6.9 | -1.3 | -9.2 | -15.4 | -1.1
Ножовка | -14.6 | -13.7 | -6.8 | 2.9 | 11 | 16.7 | 18.4 | 16.4 | 10.1 | 2.3 | -5.1 | -12.1 | 2.1
Пермь | -15.3 | -13.4 | -6.9 | 2.6 | 10.2 | 15.7 | 18 | 15.4 | 9.3 | 1.4 | -6.3 | -12.7 | 1.5
Чердынь | -17 | 14.8 | -7.9 | 1.4 | 8 | 14.4 | 16.9 | 14.3 | 8 | -0.3 | -8.3 | -14.4 | 0
Приморский край
Агзу | -20.3 | -15.8 | -7.1 | 2.1 | 8.3 | 13.3 | 17.3 | 17.2 | 11.1 | 2.9 | -8.4 | -18 | 0.2
Анучино | -20.3 | -16 | -5.9 | 5 | 12.1 | 17 | 21.1 | 20.6 | 13.7 | 5.7 | -5.7 | -16.7 | 2.6
Астраханка | -17.7 | -13.6 | -4.8 | 4.4 | 11.6 | 16.5 | 20.6 | 20.9 | 14.9 | 6.7 | -4.3 | -13.9 | 3.4
Богополь | -13.3 | -10.1 | -3.1 | 4.2 | 9.5 | 13.2 | 17.7 | 19.2 | 14.1 | 6.9 | -2.6 | -10.8 | 3.7
Владивосток | -13.1 | -9.8 | -2.4 | 4.8 | 9.9 | 13.8 | 18.5 | 21 | 16.8 | 9.7 | -0.3 | -9.2 | 5
Дальнереченск | -20.5 | -16.7 | -6.7 | 4.5 | 12.1 | 17.4 | 21.1 | 20.2 | 13.7 | 5.4 | -6.5 | -17.2 | 2.2
Кировский | -20.6 | -16.9 | -6.4 | 5.1 | 12.7 | 17.6 | 21.5 | 20.8 | 14.2 | 5.9 | -5.8 | -16.7 | 2.6
Красный Яр | -23.4 | -19.1 | -8.2 | 3.1 | 10.7 | 16.4 | 20.4 | 19.1 | 12.1 | 3.1 | -8.9 | -19.9 | 0.5
Маргаритово | -12.7 | -9.9 | -3.2 | 4 | 9.1 | 13 | 17.6 | 19.2 | 14.1 | 7 | -1.9 | -10.1 | 3.9
Мельничное | -22.9 | -18.3 | -8.7 | 2.1 | 9.4 | 15 | 19.2 | 18.2 | 11.3 | 2.6 | -9.2 | -19.9 | -0.1
Партизанск | -13.4 | -10.3 | -3.1 | 5.1 | 11.3 | 15.1 | 19.4 | 20.1 | 14.6 | 7.5 | -2.2 | -10.7 | 4.5
Посьет | -10.6 | -8 | -1.6 | 5.3 | 10.5 | 14.3 | 18.8 | 20.9 | 16.6 | 9.6 | 0.3 | -7.8 | 5.7
Преображение | -8.7 | -6.7 | -1.4 | 4.2 | 8.4 | 11.8 | 16.6 | 19.2 | 15.6 | 9.2 | 1.1 | -6.3 | 5.3
Рудная Пристань | -11.9 | -9 | -2.8 | 3.3 | 7.5 | 11.1 | 15.9 | 18.3 | 14.3 | 7.3 | -1.8 | -9.6 | 3.6
Сосуново | -13.4 | -10.9 | -4.8 | 1.4 | 5.4 | 9.1 | 13.8 | 16.3 | 12.8 | 6.1 | -3.3 | -11.2 | 1.8
Чугуевка | -21.3 | -17.3 | -6.7 | 4.3 | 11.5 | 16.3 | 20.4 | 19.5 | 12.5 | 4.4 | -7.2 | -17.9 | 1.5
Псковская область
Великие Луки | -8.6 | -7.7 | -3.2 | 4.9 | 11.5 | 15.7 | 17.1 | 15.8 | 10.7 | 5.1 | -0.1 | -5.2 | 4.7
Псков | -7.5 | -7.5 | -3.4 | 4.2 | 11.3 | 15.5 | 17.4 | 15.7 | 10.9 | 5.3 | 0 | -4.5 | 4.8
Ростовская область
Миллерово | -8.1 | -7.4 | -2 | 8.4 | 15.8 | 19.6 | 22 | 21 | 14.9 | 7.2 | 0.9 | -4.6 | 7.3
Ростов-на-Дону | -5.7 | -4.8 | 0.6 | 9.4 | 16.2 | 20.2 | 23 | 22.1 | 16.3 | 9.2 | 2.5 | -2.6 | 8.9
Таганрог | -5.2 | -4.5 | 0.5 | 9.4 | 16.8 | 21 | 23.7 | 22.6 | 17.1 | 9.8 | 3 | -2.1 | 9.3
Рязанская область
Рязань | -11 | -10 | -4.7 | 5.2 | 12.9 | 17.3 | 18.5 | 17.2 | 11.6 | 4.4 | -2.2 | -7 | 4.3
Самарская область
Самара | -13.5 | -12.6 | -5.8 | 5.8 | 14.3 | 18.6 | 20.4 | 19 | 12.8 | 4.2 | -3.4 | -9.6 | 4.2
Саратовская область
Александров Гай | -12.7 | -12.1 | 4.9 | 7.9 | 16.3 | 21 | 23.6 | 22 | 14.9 | 6.1 | -1.7 | -8.3 | 6
Балашов | -10.6 | -10.4 | -4.6 | 6.3 | 14.5 | 18.6 | 20.6 | 19.2 | 12.9 | 5.2 | -1.5 | -7.6 | 5.2
Саратов | -11 | -11.4 | -4.8 | 6.6 | 15 | 19.4 | 21.4 | 19.9 | 14 | 5.4 | -2 | -8.3 | 5.3
Сахалинская область
Александровск Сахалинский | -18 | -15.4 | -8.9 | -0.2 | 5.5 | 10.8 | 15.3 | 16.4 | 12.2 | 4.6 | -4.9 | -13.3 | 0.3
Долинск | -13.5 | -12.4 | -6.5 | 0.9 | 6.2 | 10.9 | 15.3 | 16.9 | 13.1 | 6.4 | -1.9 | -8.6 | 2.2
Кировское | -23.6 | -19.7 | -12 | -1.7 | 5.6 | 11.7 | 15.6 | 15.5 | 10.4 | 2.1 | -9.1 | -19.3 | -2
Корсаков | -10.7 | -10.1 | -5.3 | 1.2 | 5.6 | 10 | 14.5 | 16.9 | 13.7 | 7.4 | -0.4 | -6.8 | 3
Курильск | -5.2 | -6.7 | -4 | 1.5 | 5.9 | 9.2 | 13.5 | 15.3 | 13.1 | 8.8 | 3.2 | -1.5 | 4.4
Макаров | -14.3 | -12.3 | -6.7 | 0.9 | 5.3 | 9.5 | 13.8 | 15.7 | 12.8 | 6 | -3 | -10.2 | 1.6
Невельск | -8.6 | -8 | -3.7 | 2.4 | 7 | 11.2 | 15.7 | 17.7 | 14.5 | 8.2 | 0.6 | -5.2 | 4.3
Ноглики | -19.7 | -17 | -10.9 | -2.4 | 3 | 8.5 | 13.2 | 14.2 | 10.5 | 2.9 | -7.6 | -16.3 | -1.2
Оха | -19.7 | -17.7 | -12.5 | -4 | 1.5 | 7.7 | 12.7 | 13.9 | 10.2 | 2.7 | -6.3 | -15.1 | -2.2
Погиби | -20.7 | -18.7 | -12.6 | -3.6 | 1.9 | 9 | 13.8 | 15.4 | 11.7 | 3.6 | -7.3 | -16.7 | -2
Поронайск | -17.3 | -14.4 | -8 | -0.3 | 4.4 | 8.9 | 13.6 | 15.7 | 12.2 | 5.1 | -4.8 | -13.5 | 0.1
Рыбновск | -22.3 | -20.1 | -14.3 | -4.6 | 1.8 | 9.4 | 14.4 | 15.1 | 11.1 | 3.4 | -6.9 | -17.4 | -2.5
Холмск | -9.7 | -8.7 | -4.2 | 2.3 | 6.9 | 11.4 | 15.7 | 17.7 | 14.2 | 7.8 | 0 | -6.1 | 3.9
Южно-Курильск | -5 | -6 | -3.2 | 1.6 | 5.4 | 8.3 | 12.6 | 15.8 | 14.7 | 10.3 | 4 | -1.3 | 4.8
Южно-Сахалинск | -13.7 | -12.8 | -6.6 | 1.3 | 6.7 | 11.2 | 15.6 | 16.9 | 12.9 | 6 | -2.3 | -9.1 | 2.2
Свердловская область
Верхотурье | -17.3 | -15.1 | -7.7 | 2.3 | 8.9 | 14.7 | 17 | 14.4 | 8.7 | 0.7 | -7.9 | -15.1 | 0.3
Екатеринбург | -15.5 | -13.6 | -6.9 | 2.7 | 10 | 15.1 | 17.2 | 14.9 | 9.2 | 1.2 | -6.8 | -13.1 | 1.2
Ивдель | -19.1 | -16.7 | -8.4 | 1.4 | 7.6 | 13.9 | 16.6 | 13.9 | 7.8 | -0.6 | -8.8 | -16.3 | -0.7
Каменск-Уральский | -16.2 | -14.7 | -7.5 | 3.5 | 11.2 | 16.2 | 18.1 | 15.7 | 9.9 | 1.9 | -6.5 | -13.5 | 1.5
Туринск | -18 | -16.2 | -8.3 | 3 | 10.8 | 15.7 | 17.8 | 15 | 9.5 | 0.9 | -7.7 | -14.8 | 0.6
Шамары | 16.1 | -14.4 | -7.4 | 2.5 | 9.6 | 14.9 | 17 | 14.5 | 8.7 | 0.9 | -7 | -13.6 | 0.8
Республика Северная Осетия
Владикавказ | -4.4 | -3 | 1.4 | 9 | 14.2 | 17.6 | 19.9 | 19.3 | 14.8 | 8.7 | 3.1 | -1.6 | 8
Смоленская область
Вязьма | -9.8 | -9 | -4.3 | 4.3 | 11.3 | 15.4 | 16.6 | 15.4 | 10.2 | 4.1 | -1.9 | -6.4 | 3.8
Смоленск | -9.4 | -8.4 | -4 | 4.4 | 11.6 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | -1 | -5.8 | 4.3
Ставропольский край
Арзгир | -4.9 | -3.6 | 1.6 | 10.3 | 17.4 | 22 | 25 | 23.7 | 17.8 | 10.1 | 4 | -1.3 | 10.2
Кисловодск | -3.3 | 2.4 | 1.5 | 8 | 13 | 16.2 | 18.6 | 18.2 | 13.9 | 8.3 | 3.2 | -1.1 | 7.7
Невинномысск | -4.5 | -3.3 | 1.8 | 9.7 | 15.6 | 19.4 | 22.1 | 21.5 | 16.4 | 9.8 | 3.9 | -1.5 | 9.2
Пятигорск | -4.2 | -3 | 1.1 | 8.9 | 14.6 | 18.3 | 21.1 | 20.5 | 15.5 | 8.9 | 3.2 | -1.4 | 8.6
Ставрополь | -3.2 | -2.3 | 1.3 | 9.3 | 15.3 | 19.3 | 21.9 | 21.2 | 16.1 | 9.6 | 4.1 | -0.5 | 9.1
Тамбовская область
Тамбов | -10.9 | -10.3 | -4.6 | 6 | 14.1 | 18.1 | 19.8 | 18.6 | 12.5 | 5.2 | -1.4 | -7.3 | 5
Республика Татарстан
Бугульма | -14.3 | -13.7 | -8 | 2.4 | 11.4 | 16.3 | 18.1 | 16.4 | 10.2 | 2.1 | -5.8 | -11.6 | 2
Елабуга | -13.9 | -13.2 | -6.6 | 3.8 | 12.4 | 17.4 | 19.5 | 17.5 | 11.2 | 3.2 | -4.4 | -11.1 | 3
Казань | -13.5 | -13.1 | -6.5 | 3.7 | 12.4 | 17 | 19.1 | 17.5 | 11.2 | 3.4 | -3.8 | -10.4 | 3.1
Тверская область
Бежецк | -10.7 | -10.2 | -5.2 | 3.2 | 10.8 | 15.2 | 17.1 | 15.4 | 9.8 | 3.6 | -2.3 | -7.7 | 3.2
Тверь | -10.5 | -9.4 | -4.6 | 4.1 | 11.2 | 15.7 | 17.3 | 15.8 | 10.2 | 4 | -1.8 | -6.6 | 3.8
Ржев | -10 | -8.9 | -4.2 | 4.1 | 11.2 | 15.6 | 17.1 | 15.8 | 10.3 | 4.1 | -1.4 | -6.3 | 4
Томская область
Александровское | -21.5 | -19.6 | -12.1 | -1.7 | 5.5 | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 8 | -1.4 | -12.7 | -19.6 | -2.5
Колпашево | -20.7 | -18.7 | -10.8 | -0.7 | 7.3 | 15.2 | 18 | 14.4 | 8.7 | 0.1 | -11.4 | -19.4 | -1.5
Средний Васюган | -20.4 | -18.2 | -10.2 | -0.4 | 7.2 | 14.7 | 17.7 | 14 | 8.6 | -0.3 | -11.3 | -18.9 | -1.5
Томск | -19.1 | -16.9 | -9.9 | 0 | 8.7 | 15.4 | 18.3 | 15.1 | 9.3 | 0.8 | -10.1 | -17.3 | -0.5
Усть-Озерное | -21.5 | -19.3 | -11 | -0.9 | 6.7 | 15 | 18.1 | 14.1 | 7.9 | -0.9 | -12.9 | -20.1 | -2.1
Республика Тыва
Кызыл | -32.1 | -28 | -15.2 | 2.2 | 11.4 | 17.9 | 19.8 | 17 | 10 | 0 | -15.6 | -28.4 | -3.4
Тульская область
Тула | -19.9 | -9.5 | -4.1 | 5 | 12.9 | 16.7 | 18.6 | 17.2 | 11.6 | 5 | -1.1 | -6.7 | 4.7
Тюменская область
Березово - Ханты-Мансийский АО | -22.3 | -19.8 | -13.4 | -4.3 | 2.9 | 11.2 | 15.9 | 13 | 6.8 | -2.8 | -13.3 | -19.7 | -3.8
Демьянское - Ханты-Мансийский АО | -19.2 | -16.9 | -9.4 | 0.7 | 7.7 | 14.7 | 17.6 | 14.5 | 8.9 | 0.2 | -9.8 | -17 | -0.7
Кондинское | -19.8 | -18.4 | -10.1 | 0.1 | 8.4 | 14.9 | 18.7 | 14.7 | 8.9 | -0.6 | -10.2 | -16.3 | -0.8
Леуши | -18.1 | -16.2 | -8.5 | 1.6 | 8.4 | 14.9 | 17.8 | 14.9 | 8.9 | 0.3 | -8.8 | -15.9 | -0.1
Марресаля | -21.8 | -21.4 | -20.3 | -13 | -5.5 | 1.2 | 6.6 | 6.7 | 3.2 | -4 | -13.1 | -18.4 | -8.3
Надым | -24.5 | -24 | -16.8 | -8.8 | -1 | 8.8 | 15.5 | 11.4 | 5.6 | -5.4 | -16.1 | -21.9 | -6.4
Октябрьское | -22.8 | -20.1 | -10.2 | -2.2 | 4.7 | 12 | 16.9 | 12.6 | 7.2 | -2.9 | -11.7 | -18.1 | -2.9
Салехард | -24.5 | -23.4 | -18.6 | -10.2 | -1.9 | 7.3 | 13.3 | 10.9 | 4.9 | -4.6 | -15.6 | -21.5 | -7
Сосьва | -22.7 | -20.4 | -12 | -1.8 | 5.2 | 12.3 | 16.1 | 12.8 | 6.6 | -2.5 | -12.8 | -20.2 | -3.3
Сургут - Ханты-Мансийский АО | -22 | -19.6 | -13.3 | -3.5 | 4.1 | 13 | 16.9 | 14 | 7.8 | -1.4 | -13.2 | -20.3 | -3.4
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | -25.1 | -24.4 | -18 | -8.1 | -0.7 | 9.8 | 15.8 | 12 | 6 | -5 | -16.8 | -23.1 | -6.5
Тобольск | -19.7 | -17.5 | -9.1 | 1.6 | 9.6 | 15.2 | 18.3 | 14.6 | 9.3 | 0 | -8.4 | -15.6 | -0.1
Тюмень | -17.4 | -16.1 | -7.7 | 3.2 | 11 | 15.7 | 18.2 | 14.8 | 9.7 | 1 | -7.9 | -13.7 | 0.9
Угут | -21 | -19.4 | -10.9 | -1.1 | 6 | 13.4 | 17.4 | 13.6 | 7.9 | -1.4 | -12.6 | -18.8 | -2.2
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | -26.4 | -26.4 | -19.2 | 10.3 | -2.6 | 8.4 | 15.4 | 11.3 | 5.2 | -6.3 | -18.2 | -24 | -7.8
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | -21.7 | -19.4 | -9.8 | -1.3 | 6.4 | 13.1 | 17.8 | 13.3 | 8 | -1.9 | -10.7 | -17.1 | -1.9
Удмуртская Республика
Глазов | -14.9 | -14 | -8 | 2 | 9.9 | 15.8 | 17.8 | 15.4 | 9.1 | 1.8 | -6.2 | -12.6 | 1.3
Ижевск | -14.6 | -13.3 | -6.7 | 3.3 | 11.3 | 16.4 | 18.5 | 16.4 | 10.1 | 2.1 | -5.1 | -11.6 | 2.3
Сарапул | -14.3 | -13.5 | -7.3 | 3 | 11.5 | 17.1 | 18.9 | 16.8 | 10.4 | 2.7 | -5.5 | -12.2 | 2.3
Ульяновская область
Сурское | -13.2 | -12.5 | -6.1 | 4.8 | 13 | 17.1 | 18.7 | 17.2 | 11.3 | 3.6 | -3.1 | -8.9 | 3.5
Ульяновск | -13.8 | -13.2 | -6.8 | 4.1 | 12.6 | 17.6 | 19.6 | 17.6 | 11.4 | 3.8 | -4.1 | -10.4 | 3.2
Хабаровский край
Аян | -19.7 | -17.6 | -11.6 | -3.8 | 0.8 | 5.6 | 11.4 | 13.2 | 9.6 | 0.4 | -11 | -17.4 | -3.3
Байдуков | -21.7 | -20.2 | -14.5 | -5.2 | 0.9 | 9.1 | 14.5 | 15.5 | 12 | 3.4 | -7.1 | -16.6 | -2.5
Бикин | -22.4 | -17.4 | -8.1 | 4.1 | 11.7 | 17.4 | 21 | 19.9 | 13.3 | 4.5 | -7.6 | -18.3 | 1.5
Бира | -22 | -16.6 | -8.2 | 2.7 | 10.2 | 16.5 | 20.1 | 18.5 | 12 | 2.6 | -10.1 | -19.5 | 0.5
Биробиджан | -22.6 | -17.5 | -9 | 3 | 10.7 | 16.7 | 20.3 | 19 | 12.4 | 3 | -9.8 | -19.6 | 0.6
Вяземский | -22.3 | -17.8 | -9 | 3.4 | 11.3 | 17.1 | 20.6 | 19.6 | 13 | 3.9 | -8.2 | -18.1 | 1.1
Гвасюги | -24.9 | -20.1 | -10.6 | 1.3 | 9.1 | 15.6 | 19.6 | 18.4 | 11.4 | 1.5 | -10.8 | -20.8 | -0.9
Гроссевичи | -14.8 | -11.9 | -6 | 0.4 | 4.3 | 8.4 | 13 | 15.9 | 13.1 | 5.9 | -4 | -11.8 | 1
Де-Кастри | -19.4 | -15.8 | -9.3 | -1.5 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 15.3 | 12 | 3.2 | -8.1 | -16.2 | -1.2
Джаорэ | -20.2 | -17.2 | -11.4 | -2.9 | 1.9 | 9.7 | 15.1 | 16.2 | 12 | 3.2 | -7.7 | -16.5 | -1.5
Екатерино-Никольское | -21.2 | -16.3 | -7.7 | 3.5 | 11 | 17.1 | 21 | 19.6 | 13.1 | 3.9 | -8.3 | -18.3 | 1.4
Комсомольск-на-Амуре | -25.6 | -20.3 | -10.1 | 1.3 | 8.7 | 15.6 | 19.9 | 18.7 | 12.6 | 3 | -10.7 | -22 | -0.7
Нижнетамбовское | -26.4 | -21.1 | -11 | 0.3 | 8.2 | 15.1 | 19.3 | 18.2 | 12.1 | 2.6 | -10.8 | -21.8 | -1.3
Николаевск-на-Амуре | -23.9 | -20 | -12.7 | -2.9 | 3.7 | 11.5 | 16.5 | 16.2 | 11.1 | 2 | -9.9 | -19.8 | -2.4
Облучье | -26.5 | -21.1 | -11.4 | 1.4 | 9.6 | 16.2 | 19.8 | 17.9 | 11 | 1.1 | -12.6 | -23.6 | -1.5
Охотск | -23 | -20 | -14.3 | -5.8 | 1.1 | 6.2 | 11.8 | 13 | 8.4 | -2.3 | -14.1 | -20.5 | -5
Им. Полины Осипенко | -29.3 | -22.8 | -12.7 | -0.8 | 6.9 | 13.3 | 17.8 | 16.6 | 10.7 | 0.7 | -13.8 | -25.6 | -3.2
Сизиман | -18.2 | -15.3 | -9.3 | -1.2 | 2.9 | 7.5 | 12.6 | 14.7 | 11.4 | 3.2 | -7.5 | -14.9 | -1.2
Советская Гавань | -18 | -14.7 | -8 | 0.2 | 5.1 | 9.9 | 14.3 | 16.4 | 12.6 | 4.8 | -5.4 | -13.8 | 0.3
Софийский прииск | -33.3 | -26.4 | -17.1 | -5.2 | 3.8 | 11 | 15.1 | 12.8 | 6.2 | -5.1 | -20.6 | -30.7 | -7.5
Средний Ургал | -31.1 | -23 | -12.1 | 0.2 | 8.1 | 14.8 | 18.8 | 16.5 | 9.5 | -0.8 | -16.6 | -28.6 | -3.7
Троицкое | -23.3 | -18.2 | -9.4 | 2.1 | 10.3 | 16.7 | 20.5 | 19.2 | 13.1 | 3.9 | -8.7 | -19.2 | 0.6
Хабаровск | -22.3 | -17.2 | -8.5 | 3.1 | 11.1 | 17.4 | 21.1 | 20 | 13.9 | 4.7 | -8.1 | -18.5 | 1.4
Чумикан | -23.7 | -18.9 | -11.6 | -2.7 | 1.9 | 6.6 | 12 | 13.5 | 10 | 0.7 | -12.9 | -21.3 | -3.9
Энкэн | -20.2 | -17.3 | -11.3 | -4 | 1.4 | 6.1 | 11.5 | 13.3 | 8.9 | -0.5 | -11.4 | -17.5 | -3.4
Республика Хакассия
Абакан | -19.65 | -17.6 | -7.8 | 3.2 | 10.9 | 17.2 | 19.6 | 16.6 | 9.8 | 1.8 | -9.2 | -16.8 | 0.7
Шира | -18.5 | -17.2 | -8.9 | 1.3 | 8.9 | 15.6 | 17.7 | 14.9 | 8.8 | 1.2 | -9.1 | -16.4 | -0.1
Челябинская область
Верхнеуральск | -16.4 | -15.9 | -9 | 2.9 | 11.1 | 15.9 | 17.6 | 15.5 | 9.8 | 1.5 | -6.5 | -14 | 1
Нязепетровск | -16.3 | -14.8 | -7.6 | 2.6 | 10 | 14.6 | 16.6 | 14.2 | 8.6 | 1.2 | -7 | -14 | 0.7
Челябинск | -15.8 | -14.3 | -7.4 | 3.9 | 11.9 | 16.8 | 18.4 | 16.2 | 10.7 | 2.4 | -6.2 | -12.9 | 2
Чеченская Республика
Грозный | -3.8 | -2 | 2.8 | 10.3 | 16.9 | 21.2 | 23.9 | 23.2 | 17.8 | 10.4 | 4.5 | -0.7 | 10.4
Читинская область
Агинское | -23.3 | -20.4 | -11.5 | 0.4 | 8.8 | 15.6 | 18.4 | 15.5 | 8.4 | -0.6 | -13 | -21.3 | -1.9
Акша | -22.6 | -19.1 | -9.4 | 1 | 9 | 15.4 | 18.1 | 15.5 | 8.4 | -0.1 | -12.1 | -20.3 | -1.4
Александровский Завод | -26.8 | -23.5 | -13.9 | -1.4 | 7.4 | 14.1 | 16.7 | 14.1 | 7 | -2.4 | -15.5 | -24.6 | -4.1
Борзя | -26.9 | -23.5 | -12.1 | 0.4 | 9.2 | 16.3 | 18.7 | 16.3 | 8.9 | -0.8 | -13.9 | -23.8 | -2.6
Дарасун | -22 | -19.6 | -10.4 | -0.4 | 8 | 14.4 | 16.9 | 14.2 | 7 | -1.4 | -12.6 | -19.9 | -2.2
Калакан | -35.5 | -28.7 | -17.1 | -3.7 | 6 | 13.6 | 16.6 | 13.3 | 5.8 | -6 | -22.6 | -33.6 | -7.7
Красный Чикой | -26.2 | -22.4 | -11.4 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 17.1 | 14.3 | 7.4 | -1.2 | -13.1 | -22.8 | -2.9
Могоча | -29.6 | -24.5 | -14.5 | -2.4 | 6.6 | 13.8 | 16.8 | 13.7 | 6.7 | -3.8 | -18.9 | -28.5 | -5.4
Нерчинск | -30.8 | -26.3 | -13.6 | 0.8 | 9.8 | 17 | 19.7 | 16.6 | 9 | -1 | -16.7 | -28.2 | -3.6
Нерчинский Завод | -28.6 | -23.5 | -12.9 | 0 | 8.9 | 15.5 | 18.8 | 15.9 | 8.9 | -0.9 | -15.2 | -25.8 | -3.2
Средний Калар | -36.3 | -30.7 | -19.1 | -5.7 | 4.5 | 12.1 | 15.1 | 12.1 | 4.5 | -7.5 | -23.7 | -34.4 | -9.1
Тунгокочен | -31 | -26.5 | -16 | -3 | 6 | 13.1 | 15.8 | 12.8 | 5.5 | -4.5 | -19.2 | -29.3 | -6.4
Тупик | -32.7 | -27.8 | -16.8 | -3.6 | 6 | 13.4 | 16.3 | 13.1 | 5.9 | -5.1 | -20.5 | -30.8 | -6.9
Чара | -33.8 | -29.7 | -18.3 | -4.9 | 4.4 | 12.7 | 16.2 | 13 | 5.2 | -6.4 | -22 | -31.9 | -8
Чита | -26.2 | -22.2 | -11.1 | -0.4 | 8.4 | 15.7 | 17.8 | 15.2 | 7.7 | -1.8 | -14.3 | -23.5 | -2.9
Чувашская Республика
Порецкое | -12.4 | -11.7 | -5.8 | 4.4 | 12.9 | 17.2 | 19 | 17.2 | 11.2 | 3.6 | -3.3 | -9.4 | 3.6
Чебоксары | -13 | -12.4 | -6 | 3.6 | 12 | 16.5 | 18.6 | 16.9 | 10.8 | 3.3 | -3.7 | -10 | 3
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь | -19.7 | -22.3 | -20.6 | -12.9 | -3 | 5.4 | 10.6 | 9.5 | 3.9 | -5.9 | -14.6 | -21 | -7.6
Березово | -22.7 | -26.2 | -23.4 | -14.4 | -2 | 8.6 | 12.1 | 9.5 | 3.1 | -8.7 | -18.7 | -25.3 | -9
Марково | -25.8 | -25.4 | -23 | -14.3 | -1.5 | 10.5 | 13.7 | 10.5 | 3.5 | -8.9 | -19.5 | -25.6 | -8.8
Омолон | -36.4 | -35.6 | -28.2 | -14.6 | 1.1 | 11.6 | 13.2 | 9.9 | 2.5 | -12.1 | -28.8 | -36.2 | -12.8
Островное | -33.6 | -33.1 | -26.4 | -14.1 | 0.5 | 11.7 | 13.1 | 9.2 | 1.8 | -12.1 | -26.4 | -32.2 | -11.8
Усть-Олой | -35.6 | -34.1 | -26.5 | -13.7 | 1.7 | 11.8 | 12.8 | 9.3 | 2.3 | -11.7 | -27.3 | -34.8 | -12.2
Эньмувеем | -23.9 | -26.5 | -24.1 | -16 | -2 | 9.8 | 12.5 | 9.2 | 2.2 | -10.3 | -20.5 | -26.2 | -9.6
Республика Саха (Якутия)
Алдан | -27.5 | -25.2 | -16.4 | -5.6 | 3.9 | 13 | 16.7 | 13.4 | 5.2 | -6.3 | -19.7 | -26.5 | -6.3
Аллах-Юнь | -44.1 | -39.2 | -26.6 | -11.4 | 2.3 | 10.9 | 14.7 | 11.4 | 3.5 | -12.2 | -32.2 | -42.7 | -13.8
Амга | -42.9 | -38 | -24 | -7.5 | 6.1 | 14.5 | 17.7 | 14.1 | 5.3 | -8.9 | -29.6 | -40.6 | -11.2
Батамай | -41.8 | -37.4 | -23.8 | -8.8 | 4.2 | 13.7 | 17.1 | 13.6 | 5 | -9.6 | -30.6 | -40.1 | -11.5
Бердигястях | -40.5 | -35.7 | -22.9 | -8.3 | 4.7 | 13.5 | 16.3 | 12.6 | 3.9 | -8.7 | -28.2 | -38.9 | -11
Буяга | -37.6 | -33.6 | -21.6 | -6.9 | 5.1 | 13.2 | 16.5 | 13 | 4.7 | -7.5 | -26 | -36.4 | -9.8
Верхоянск | -48.2 | -43.6 | -30.2 | -13.3 | 2.1 | 12.8 | 15.2 | 10.9 | 2.5 | -14.5 | -36.4 | -45.1 | -15.6
Вилюйск | -37.8 | -32.1 | -20.2 | -7.5 | 4.3 | 14.4 | 17.9 | 14.1 | 5.5 | -7.7 | -26.3 | -35.9 | -9.3
Витим | -29.2 | -26.9 | -16.1 | -3.9 | 5.7 | 14.3 | 17.8 | 14.2 | 6.4 | -3.4 | -18.6 | -27.6 | -5.6
Воронцово | -37.9 | -36.2 | -28.8 | -16.8 | -2.6 | 9.3 | 11.9 | 8.7 | 1.5 | -13.2 | -29.7 | -35.9 | -14.2
Джалинда | -39.4 | -35.9 | -27.2 | -14.8 | -3 | 8.8 | 13.7 | 9.3 | 1.6 | -12.7 | -31 | -35.4 | -13.9
Джарджан | -38.6 | -34.7 | -23.7 | -12.4 | -0.8 | 10.7 | 14.7 | 11.1 | 3.1 | -11 | -29.6 | -36.1 | -12.3
Джикимда | -34.7 | -31.4 | -19.1 | -4.4 | 6.1 | 13.9 | 17.5 | 13.7 | 5.6 | -5.4 | -22.9 | -33.1 | -7.9
Дружина | -39.4 | -37 | -28 | -14.5 | 0.4 | 11.5 | 13.7 | 10.5 | 2.9 | -12.4 | -29.6 | -37 | -13.2
Екючю | -45.9 | -41.8 | -29.2 | -13.1 | 2.2 | 12.5 | 14.6 | 10.5 | 2.1 | -13.9 | -35.5 | -43.2 | -15.1
Жиганск | -39.3 | -35.2 | -23.6 | -10.9 | 1.1 | 12 | 15.9 | 12 | 3.5 | -10.1 | -29.5 | -37.1 | -11.8
Зырянка | -36.8 | -33.9 | -25.9 | -12.4 | 2.7 | 13.1 | 15.1 | 11.8 | 3.8 | -11.1 | -28.1 | -35.4 | -11.4
Исить | -35.8 | -31.9 | -20.6 | -5.9 | 5.8 | 14.3 | 17.9 | 14.6 | 6.5 | -5.3 | -23.8 | -33.5 | -8.1
Иэма | -45.5 | -42.3 | -31.8 | -16.6 | -1 | 8.9 | 12.7 | 10.3 | 2 | -14.8 | -35.4 | -42.7 | -16.4
Крест-Хальджай | -45.1 | -39 | -23.3 | -7.1 | 6.2 | 14.9 | 18.2 | 14.7 | 5.8 | -9 | -30.9 | -42.5 | -11.4
Кюсюр | -38 | -34.9 | -26.3 | -15.7 | -3.5 | 7.9 | 12.4 | 9.4 | 2 | -11.2 | -29 | -35 | -13.5
Ленск | -29.8 | -27.6 | -16.5 | -4.2 | 5.5 | 14.2 | 17.6 | 13.8 | 5.9 | -4.5 | -20.4 | -28.9 | -6.2
Нагорный | -29.6 | -26.4 | -18 | -7 | 3.2 | 11.5 | 14.9 | 11.8 | 4.3 | -7.7 | -22.1 | -29 | -7.8
Нера | -46.3 | -41.6 | -29.1 | -11.3 | 3.8 | 13.2 | 15.7 | 12.1 | 3.4 | -14.7 | -35.9 | -44.4 | -14.6
Нюрба | -36 | -31.9 | -20.6 | -7.2 | 5 | 14.2 | 17.3 | 13.5 | 5.2 | -7.3 | -26 | -34.2 | -9
Нюя | -30 | -26.8 | -15.9 | -3.5 | 6.3 | 14.9 | 18.1 | 14.5 | 6.8 | -3.5 | -20.1 | -28.6 | -5.7
Оймякон | -47.5 | -43.3 | -32.8 | -15.2 | 1.2 | 11.1 | 13.6 | 10.3 | 1.6 | -16.3 | -37.3 | -45.6 | -16.7
Олекминск | -32.2 | -28.8 | -16.8 | -4.2 | 6.2 | 14.6 | 18 | 14.5 | 5.9 | -5 | -21.6 | -30.8 | -6.7
Оленек | -41.3 | 37.4 | -26.5 | -13.1 | -1.1 | 10.2 | 14.6 | 10 | 2.4 | -12.1 | -31.8 | -36.9 | -13.6
Охотский Перевоз | -44.2 | -39.4 | -24.7 | -7.8 | 5.7 | 14.2 | 17.4 | 14 | 5.5 | -8.7 | -30.3 | -41.1 | -11.6
Сангар | -39.1 | -34.5 | -21.6 | -8.5 | 4.1 | 14.3 | 18.1 | 14.5 | 6 | -8.7 | -28.5 | -37.3 | -10.1
Саскылах | -35.1 | -33.3 | -28.8 | -18.7 | -7.3 | 5.5 | 11.9 | 8.3 | 1.1 | -12.6 | -27.7 | -31.4 | -14
Среднеколымск | -37.3 | -34.7 | -26.9 | -14.6 | -0.3 | 11.1 | 13.5 | 9.9 | 2.8 | -11.3 | -27.5 | -35.1 | -12.5
Сунтар | -33.7 | -30.1 | -19.3 | -6 | 5.6 | 14.6 | 17.7 | 13.9 | 5.6 | -6.1 | -24.1 | -32.2 | -7.8
Сухана | -42.5 | -38.3 | -26.5 | -13 | -0.5 | 11.1 | 14.7 | 10.3 | 2.4 | -11.6 | -32.2 | -38.8 | -13.7
Сюльдюкар | -37.6 | -33.8 | -21.2 | -8.5 | 3.6 | 13.2 | 16.4 | 12.6 | 4.5 | -7.4 | -26.9 | -35.1 | -10
Сюрен-Кюель | -34.6 | -32.4 | -23.6 | -12.7 | -0.2 | 9.3 | 12.7 | 9.9 | 1.7 | -12.1 | -27.4 | -33.1 | -11.9
Токо | -39.8 | -34.5 | -22.9 | -8.9 | 3.1 | 10.8 | 14.4 | 11.5 | 3.6 | -9.3 | -27 | -37.8 | -11.4
Томмот | -35.5 | -31.6 | -20 | -5.8 | 5.4 | 13.7 | 17.2 | 13.5 | 5.5 | -6.7 | -24.4 | -33.9 | -8.6
Томпо | -44.3 | -39.2 | -27.3 | -11.8 | 3.2 | 12.3 | 15.3 | 11.7 | 3.1 | -13.3 | -34.3 | -42.2 | -13.9
Туой-Хая | -33.2 | -29.3 | -18.8 | -6.4 | 4.3 | 13.3 | 16.5 | 13 | 5.4 | -6.3 | -23.6 | -31.2 | -8
Тяня | -33.1 | -29.9 | -18.2 | -4.5 | 5.7 | 13.6 | 17 | 13.2 | 5.1 | -5.9 | -22.6 | -32.2 | -7.7
Усть-Мая | -42.2 | -36 | -21.5 | -6 | 6 | 14.4 | 18 | 14.5 | 6.3 | -7.1 | -27.2 | -39.5 | -10
Усть-Миль | -39.6 | -34.2 | -21 | -5.2 | 6.1 | 13.9 | 17.2 | 13.9 | 5.5 | -7.3 | -27 | -37.7 | -9.6
Усть-Мома | -44.9 | -41 | -29 | -13.2 | 3.1 | 12.9 | 14.8 | 11.1 | 2.5 | -15 | -34.9 | -43 | -14.7
Чульман | -36.7 | -31.9 | -20 | -7 | 4 | 12.3 | 15.8 | 12.6 | 4.5 | -7.6 | -24.7 | -34.9 | -9.5
Чурапча | -44 | -38.4 | -24 | -7.8 | 5.8 | 14.7 | 18.1 | 14.3 | 5.2 | -9.4 | -30.8 | -41.8 | -11.5
Шелагонцы | -41.9 | -37.6 | -25.6 | -12.5 | 0.5 | 11.4 | 14.5 | 10.2 | 2.4 | -10.8 | -31 | -38.9 | -13.3
Эйк | -37.7 | -34.2 | -23.8 | -11.8 | 0 | 10.9 | 15.1 | 10.9 | 2.8 | -10.5 | -28.4 | -35.5 | -11.9
Якутск | -42.6 | -35.9 | -22.2 | -7.2 | 5.8 | 15.4 | 18.7 | 14.9 | 6.2 | -8 | -28.3 | -39.5 | -10.2
Ненецкий АО (Архангельская область)
Варандей | -17.8 | -19.2 | -16.6 | -9.5 | -3.4 | 2.8 | 8.9 | 8.8 | 4.9 | -2.2 | -9.5 | -13.9 | -5.6
Идига | -13.9 | -14.9 | -12.4 | -6.3 | -0.7 | 5.4 | 9.9 | 10 | 6.2 | 0.1 | -5.5 | -10.7 | -2.7
Канин Нос | -8.2 | -9.6 | -8.7 | -4.8 | -0.8 | 4.2 | 8.4 | 8.6 | 5.8 | 1.6 | -1.9 | -5.6 | -0.9
Коткино | -17.3 | -17.8 | -12.6 | -5.4 | 0.9 | 8.4 | 12.9 | 10.9 | 5.6 | -1.8 | -9 | -13.5 | -3.2
Нарьян-Мар | -16.9 | -17.3 | -14.3 | -6.7 | -0.3 | 7.4 | 12.7 | 11 | 5.6 | -1.6 | -8.4 | -13.7 | -3.5
Ходовариха | -15.5 | -16.9 | -14.6 | -8.6 | -2.9 | -2.5 | 8.3 | 8.4 | 5.1 | -1 | -6.9 | -11.7 | -4.5
Хоседа-Хард | -19.6 | -19.5 | -15.8 | -7.6 | -1.1 | 7.4 | 12.6 | 10.1 | 4.8 | -3.5 | -11.2 | -16.7 | -5
Ярославская область
Ярославль | -11.9 | -10.7 | -5.1 | 3.7 | 10.9 | 15.7 | 17.6 | 16 | 10 | 3.4 | -2.7 | -8.1 | 3.2
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Баку | 3.9 | 4.1 | 6.3 | 11.2 | 17.7 | 22.6 | 25.7 | 25.7 | 21.8 | 16.6 | 11.1 | 6.8 | 14.5
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Ванадзор | -3.7 | -2.3 | 1.4 | 7.5 | 12.1 | 15 | 17.6 | 17.7 | 14.2 | 8.9 | 3.9 | -1.1 | 7.6
Горис | -0.5 | -0.2 | 2.3 | 8.1 | 12.5 | 15.9 | 18.5 | 17.9 | 14.2 | 9.4 | 5.3 | 1.7 | 8.8
Ереван | -3.4 | -0.9 | 5.3 | 12.4 | 17.4 | 21.6 | 25.5 | 25.2 | 20.5 | 13.5 | 6.5 | -0.2 | 12
Ехегнадзор | -3.8 | -1.8 | 3.6 | 10.3 | 15.3 | 19.8 | 24.1 | 24.2 | 20.1 | 12.9 | -6 | -0.8 | 10.8
Камо | -7.5 | -6.3 | -2.5 | 3.9 | 8.9 | 12.5 | 15.7 | 15.8 | 12 | 6.7 | 0.6 | -4.8 | 4.6
Кафан | 0.8 | 2 | 5.2 | 11.4 | 16.2 | 20 | 23.3 | 22.8 | 18.6 | 12.8 | 7.2 | 2.4 | 11.9
Севан | -8.2 | -7.4 | -3.3 | 3.5 | 8.8 | 12.1 | 15.7 | 15.7 | 12.2 | 6.4 | 0.6 | -5.5 | 4.2
Сисиан | -4.8 | -3.2 | 0.5 | 6.5 | 11.3 | 14.8 | 17.9 | 17.6 | 13.8 | 8.3 | 2.6 | -2.7 | 6.9
Спитак | -4.4 | -3.4 | 0.4 | 6.7 | 11.5 | 14.6 | 17.6 | 17.9 | 14.2 | 9 | 3.3 | -1.9 | 7.1
Степанаван | -3.6 | -2.8 | 0.6 | 6.7 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 16.8 | 13.3 | 8.2 | 3.1 | -1.8 | 6.9
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Брестская область
Брест | -4.5 | -3.5 | 0.7 | 7.3 | 13.6 | 16.7 | 18.4 | 17.4 | 13.3 | 7.7 | 2.6 | -1.8 | 7.3
Витебская область
Витебск | -7.9 | -7.2 | -2.7 | 5.1 | 12.6 | 16 | 17.8 | 16.2 | 11.1 | 5.3 | -0.3 | -5.1 | 5.1
Полоцк | -7.3 | -6.8 | -2.5 | 5 | 12.3 | 15.8 | 17.5 | 16.1 | 11.1 | 5.5 | 0 | -4.6 | 5.2
Гомельская область
Василевичи | -6.6 | -5.6 | -1 | 6.8 | 13.9 | 17 | 18.4 | 17.2 | 12.4 | 6.6 | 1 | -3.7 | 6.4
Гомель | -7 | -6.1 | -1.5 | 6.6 | 13.9 | 17 | 18.5 | 17.4 | 12.5 | 6.5 | 0.7 | -4.1 | 6.2
Гродненская область
Гродно | -5.1 | -4.4 | -0.5 | 6.3 | 12.9 | 16.1 | 17.8 | 16.7 | 12.5 | 7 | 1.7 | -2.7 | 6.5
Минская область
Минск | -6.9 | -6.2 | -2 | 5.5 | 12.7 | 16 | 17.7 | 16.3 | 11.6 | 5.8 | 0.2 | -4.3 | 5.5
Могилевская область
Горки | -8.3 | -7.8 | -3.3 | 4.8 | 12.4 | 15.9 | 17.6 | 16.1 | 11 | 5.1 | -0.6 | -5.4 | 4.8
Могилев | -7.6 | -6.9 | -2.3 | 5.5 | 12.9 | 16.3 | 18 | 16.5 | 11.6 | 5.4 | -0.1 | -4.9 | 5.4
ГРУЗИЯ
Ахалкалаки | -6.6 | -5.5 | -1.4 | 5.2 | 9.7 | 12.6 | 15.8 | 15.5 | 12 | 6.8 | 1.6 | -3.7 | 5.2
Казбеги | -14.7 | -14.5 | -12.3 | -7.6 | -3.1 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | -4.4 | -8.2 | -12.1 | -5.8
Крестовый перевал | -10.5 | -10 | -6.9 | -1 | 3.4 | 7.2 | 10.6 | 10 | 6.7 | 1.4 | -3.1 | -8 | 0
Мамисонский перевал | -11.6 | -11.1 | -8.7 | -3.4 | 0.8 | 4.2 | 7.9 | 7.6 | 4.3 | -1 | -5.3 | -9.4 | -2.1
Местиа | -5.8 | -3.9 | 0 | 5.8 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 15.9 | 11.9 | 6.7 | 1.5 | -3.7 | 5.8
Мта-Сабуети | -3.4 | -2.8 | 0.3 | 6.1 | 10.4 | 13.5 | 16 | 15.9 | 12.7 | 7.7 | 3.3 | 0.9 | 6.6
Поти | 5.8 | 6.7 | 8.8 | 12.6 | 16.4 | 20.3 | 22.7 | 22.8 | 19.8 | 15.5 | 11.5 | 7.9 | 14.2
Сакара | 4.2 | 5.2 | 8.7 | 13.8 | 17.9 | 21.1 | 23.2 | 23.7 | 20.3 | 15.3 | 10.6 | 6.3 | 14.2
Самтредиа | 5.1 | 6.2 | 9.1 | 13.7 | 17.7 | 21 | 23 | 23 | 21.1 | 15.5 | 11.1 | 7.1 | 14.5
Тбилиси | 2.1 | 3.3 | 7.4 | 13.2 | 17.8 | 21.6 | 24.8 | 24.1 | 20 | 13.8 | 8.5 | 4.2 | 13.4
Телави | 1 | 2.1 | 6.1 | 12.1 | 16.6 | 20.2 | 23.4 | 22.4 | 18.4 | 12.4 | 7.8 | 3.3 | 12.2
Цхинвали | -1 | 0.1 | 4 | 9 | 14.3 | 17.7 | 20.6 | 20.3 | 16.5 | 10.8 | 5.8 | 1.3 | 10
Шираки | -1.8 | -0.4 | 4.1 | 10.3 | 15.3 | 19.4 | 22.9 | 22.1 | 17.8 | 11.1 | 5.7 | 0.8 | 10.6
Абхазская Республика
Гудаута | 6.1 | 6.8 | 8.8 | 12.9 | 16.7 | 20.5 | 23 | 23.1 | 20 | 15.6 | 11.8 | 8.2 | 14.5
Псху | -1.3 | 0.4 | 3.9 | 9.3 | 13.7 | 16.7 | 19.6 | 18.8 | 14.7 | 9.4 | 4.8 | 0.4 | 9.2
Сухуми | 5.9 | 6.7 | 8.8 | 12.9 | 16.7 | 20.7 | 22.7 | 22.8 | 19.9 | 15.6 | 11.8 | 8 | 14.4
Аджарская Республика
Батуми | 7.1 | 7.3 | 8.4 | 11.9 | 16.4 | 20.4 | 22.8 | 23 | 20.2 | 16 | 12.3 | 9.3 | 14.6
Хуло | 1.1 | 1.9 | 4.8 | 9.9 | 13.9 | 16.6 | 18.4 | 18.5 | 15.9 | 11.8 | 7.6 | 3.1 | 10.3
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Акмолинская область
Астана | -16.8 | -16.5 | -10.1 | 3 | 12.7 | 18.2 | 20.4 | 17.8 | 11.5 | 2.6 | -7 | -14 | 1.8
Атбасар | -17.9 | -17.5 | -11.1 | 2.6 | 12.4 | 18.1 | 20.2 | 17.6 | 11.4 | 2.3 | -7.5 | -14.9 | 1.3
Актюбинская область
Актюбинск | -14.9 | -14.4 | -7.3 | 5.9 | 15 | 20.2 | 22.5 | 20.4 | 13.7 | 4.6 | -3.9 | -11.3 | 4.2
Караулкельды | -13 | -12.3 | -15.4 | 8 | 16.3 | 21.8 | 24.2 | 22.4 | 15.3 | 5.6 | -2.3 | -9 | 6
Уил | -13 | -12.1 | -4.9 | 8.3 | 16.8 | 22.1 | 24.6 | 22.7 | 15.7 | 6.3 | -2.1 | -8.8 | 6.3
Челкар | -14.6 | -14 | -6 | 8.2 | 17 | 22.7 | 25.1 | 22.9 | 15.8 | 6.2 | -2.6 | -10.3 | 5.9
Алматинская область
Алматы | -6.5 | -5.1 | 2 | 10.8 | 16.2 | 20.7 | 23.5 | 22.3 | 17 | 9.5 | 0.9 | -4.5 | 8.9
Баканас | -11.4 | -9.6 | 0.1 | 11 | 17.8 | 23.3 | 25.8 | 23.3 | 16.8 | 8.4 | -1 | -8 | 8
Атырауская область
Атырау | -9.6 | -8.7 | -1.5 | 9.6 | 18.2 | 23.4 | 25.7 | 23.7 | 16.8 | 8.2 | 0.4 | -5.6 | 8.4
Ганюшкино | -7.2 | -6.6 | -0.2 | 10.2 | 18.1 | 23.1 | 25.2 | 23.4 | 16.8 | 8.6 | 1.7 | -3.7 | 9.1
Восточно-Казахстанская область
Зайсан | -17 | -15 | -6.5 | 6.9 | 15.3 | 20.7 | 22.9 | 21.2 | 15.3 | 6.2 | -5.8 | -14.6 | 4.1
Зыряновск | -22.6 | -20.8 | -11.7 | 1.9 | 12.2 | 17.1 | 18.9 | 16.5 | 10.6 | 2.4 | -10.8 | -19.5 | -0.5
Катон-Карагай | -13.7 | -12.2 | -6.8 | 2.7 | 10.1 | 14.8 | 16.5 | 14.9 | 9.9 | 2 | -7.6 | -12.4 | 1.5
Лениногорск | -12.5 | -12.1 | -6.3 | 3 | 10.4 | 15.3 | 17.1 | 14.9 | 9.9 | 2.7 | -6.7 | -11.2 | 2
Усть-Каменогорск | -16.5 | -16 | -7.8 | 4.8 | 13.4 | 18.7 | 20.7 | 18.3 | 12.4 | 5 | -6.1 | -13.8 | 2.8
Шемонаиха | -17 | -16.5 | -8.9 | 3.8 | 12.7 | 18.1 | 20.1 | 17.5 | 11.9 | 3.8 | -7.1 | -14.3 | 2
Джамбулская область
Джамбул | -5 | -3.3 | 3.3 | 11.3 | 16.8 | 22.1 | 24.9 | 22.8 | 17.1 | 9.9 | 2 | -3.4 | 9.9
Фурмановка | -8.7 | -6.6 | 2 | 11.9 | 18.2 | 22.9 | 24.9 | 22.6 | 16.6 | 9.1 | 0.1 | -6.3 | 8.9
Джезказганская область
Балхаш | -14.4 | -13.7 | -4.9 | 7.7 | 16 | 21.9 | 24.2 | 21.8 | 15.3 | 6.5 | -3.4 | -11.1 | 5.5
Карсакпай | -15.2 | -14.5 | -7.4 | 6.2 | 14.7 | 20.7 | 23 | 20.5 | 13.8 | 4.4 | -4.9 | -11.9 | 4.1
Западно-Казахстанская область
Джамбейты | -13.4 | -12.9 | -6.4 | 7.4 | 15.9 | 21.3 | 23.7 | 21.8 | 14.8 | 5.6 | -2.5 | -9 | 5.5
Уральск | -13.5 | -13.2 | -6.7 | 6.2 | 15.4 | 20.3 | 22.6 | 20.6 | 13.8 | 5.1 | -2.9 | -9.8 | 4.8
Карагандинская область
Караганда | -14.5 | -14.2 | -7.7 | 4.6 | 12.8 | 18.4 | 20.4 | 17.8 | 12 | 3.2 | -6.3 | -12.3 | 2.9
Каркаралинск | -13.8 | -13.6 | -7.8 | 3.1 | 10.8 | 16 | 18.1 | 15.7 | 10.1 | 2.2 | -6.6 | -12 | 1.9
Кзыл-Ординская область
Аральское Море | -12.6 | -11.9 | -3.7 | 9.3 | 17.9 | 23.8 | 26.5 | 24.2 | 17.3 | 7.6 | -1.3 | -8.7 | 7.4
Казалинск | -10.8 | -9.9 | -1.5 | 10.5 | 18.9 | 24.1 | 26.3 | 23.9 | 17.1 | 8.2 | -0.4 | -7.2 | 8.2
Кзыл-Орда | -9.1 | -7.3 | 0.9 | 12 | 19.5 | 24.5 | 26.4 | 23.9 | 17.2 | 8.6 | 0.3 | -6.2 | 9.2
Кокчетавская область
Кокчетав | -15.8 | -15.3 | -9.2 | 3.3 | 12.1 | 17.8 | 19.8 | 17.1 | 11.5 | 2.8 | -6.7 | -13.4 | 2
Кустанайская область
Кустанай | -17 | -16.6 | -9.8 | 3.8 | 13 | 18.6 | 20.4 | 17.9 | 12 | 3 | -6.2 | -14.1 | 2.1
Мангистауская область
Форт-Шевченко | -2.9 | -2.3 | 2.5 | 10.4 | 17.7 | 22.8 | 25.6 | 24.6 | 19.5 | 12.3 | 5.5 | 0.2 | 11.3
Павлодарская область
Баянаул | -13.2 | -13.1 | -7 | 4.7 | 12.7 | 18.6 | 20.5 | 17.7 | 12.1 | 3.5 | -5.7 | -11.4 | 3.3
Павлодар | -17.6 | -17.3 | -9.4 | 4.2 | 13.2 | 19.5 | 21.4 | 18.5 | 12.3 | 3.5 | -7 | -14.4 | 2.2
Северо-Казахстанская область
Петропавловск | -18.1 | -16.9 | -10.3 | 2.4 | 11.6 | 17 | 18.9 | 16.2 | 10.7 | 1.9 | -7.8 | -15.2 | 0.9
Семипалатинская область
Аягуз | -16.5 | -15.8 | -8 | 5 | 12.7 | 18.3 | 20.7 | 18.5 | 12.1 | 3.6 | -7.2 | -14.1 | 2.4
Вахты | -13.2 | -11.4 | -1.9 | 9.4 | 15.8 | 20.7 | 23 | 21.5 | 15.4 | 7.3 | -2.8 | -10.5 | 6.1
Кокпекты | -20.5 | -18.6 | -10.4 | 3.7 | 12.8 | 18.3 | 20.7 | 18.6 | 12.4 | 3.2 | -8.7 | -17.6 | 1.2
Семипалатинск | -16 | -15.6 | -8.4 | 4.7 | 14.1 | 19.8 | 21.9 | 19.3 | 13 | 4.5 | -5.9 | -13.3 | 3.2
Талды-Курганская область
Жаркент | -9.1 | -6.1 | 3.2 | 12.6 | 18.1 | 22.1 | 24 | 22.7 | 17.2 | 9.8 | 0.7 | -6 | 9.1
Талды-Курган | -9.7 | -8 | 0 | 10.2 | 16.3 | 21.1 | 23.5 | 21.7 | 16 | 8.3 | -0.9 | -7.3 | 7.6
Тургайская область
Амангельды | -16.5 | -16.3 | -8.8 | 6.1 | 15.1 | 20.7 | 23 | 20.3 | 13.6 | 4.1 | -5.2 | -12.8 | 3.6
Тургай | -16.2 | -15.9 | -8.1 | 6.4 | 16 | 22 | 24.4 | 21.7 | 15 | 5.2 | -4.1 | -12.2 | 4.5
Южно-Казахстанская область
Туркестан | -5.4 | -2.2 | 5.4 | 14.1 | 20.6 | 25.9 | 28.4 | 26.3 | 19.8 | 11 | 3.1 | -2.3 | 12.1
Чимкент | -2 | 0 | 5.6 | 13.1 | 18.4 | 23.5 | 26.3 | 24.8 | 19.3 | 12.3 | 5.2 | 0.2 | 12.2
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Иссык-Кульская область
Каракол | -7.1 | -5.5 | -0.1 | 7 | 11.8 | 14.6 | 16.9 | 16.2 | 12.3 | 6.2 | -1.1 | -5.3 | 5.5
Чолпон-Ата | -3.4 | -2.1 | 1.7 | 7.1 | 11.3 | 14.6 | 17 | 16.7 | 13.1 | 7.8 | 1.9 | -1.6 | 7
Нарынская область
Кочкорка | -9.9 | -6 | 0.5 | 6.5 | 11 | 13.8 | 16.3 | 15 | 10.9 | 4.8 | -3.2 | -8.8 | 4.2
Нарын | -17.3 | -14.4 | -4.5 | 6.3 | 11.4 | 14.4 | 17 | 16.8 | 12.4 | 5.3 | -4.5 | -13.4 | 2.5
Сусамыр | -21.5 | -19.4 | -11.7 | -0.9 | 8 | 10.7 | 13.1 | 12.7 | 8.2 | 1.3 | -10.5 | -19.2 | -2.4
Ошская область
Гульча | -7.6 | -4.5 | 2.5 | 9.5 | 13.6 | 16.3 | 19.2 | 19.2 | 14.5 | 7.9 | 1.4 | -4 | 7.3
Ош | -3.5 | -0.9 | 5.7 | 12.8 | 18 | 22.3 | 24.7 | 23.1 | 18.1 | 11.2 | 4.3 | -0.7 | 11.2
Хайдаркан | -6.8 | -5.1 | 0.3 | 7 | 12.2 | 15.8 | 18.5 | 18 | 13.3 | 6.6 | 0.8 | -3.2 | 6.4
Таласская область
Талас | -6.6 | -4.3 | 1.6 | 8.7 | 14.1 | 18 | 20.2 | 18.6 | 13.5 | 7.5 | 0.6 | -3.8 | 7.3
Чуйская область
Бишкек | -5.6 | -3.2 | 3.8 | 11.4 | 16.9 | 21.3 | 24.1 | 22.6 | 17.3 | 10.1 | 2.2 | -2.9 | 9.8
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Кишинев | -3.5 | -2.2 | 2.6 | 9.7 | 15.9 | 19.4 | 21.4 | 20.7 | 16 | 10.1 | 4.1 | -0.8 | 9.4
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Районы республиканского подчинения
Душанбе | 2 | 4.1 | 9.1 | 15.4 | 19.7 | 24.7 | 26.8 | 24.6 | 19.8 | 13.9 | 8.3 | 4 | 14.4
Гарм | -3.9 | -2 | 3.7 | 11.4 | 15.6 | 19.7 | 23.6 | 23.9 | 19.4 | 12.4 | 5.8 | 0.2 | 10.8
Горно-Бадахшанская автономная область
Мургаб | -17.3 | -13.5 | -6.6 | 0.4 | 5.4 | 9.4 | 13.2 | 12.8 | 7.2 | -0.4 | -8.6 | -15.3 | -1.1
Хорог | -7.7 | -5.3 | 1.2 | 9.7 | 14.8 | 19.2 | 22.7 | 22.8 | 18.2 | 10.8 | 3.4 | -3.4 | 8.9
Ленинабадская область
Исфара | -1.5 | 1.2 | 7.1 | 14.6 | 20 | 24.4 | 26.6 | 24.9 | 19.6 | 12.5 | 5.4 | 0.6 | 13
Пенджикент | -0.4 | 1.5 | 6.6 | 12.9 | 17.7 | 22.6 | 25.1 | 23.5 | 18.6 | 12.4 | 6.1 | 1.9 | 12.4
Ура-Тюбе | -1.8 | 0.1 | 4.9 | 11.8 | 17.2 | 22.1 | 24.8 | 22.9 | 17.6 | 11.1 | 4.6 | 0.2 | 11.3
Худжанд | -0.8 | 2 | 9.7 | 16.1 | 21.9 | 26.8 | 28.6 | 26.6 | 21.1 | 13.5 | 6.8 | 1.5 | 14.5
Хатлонская область
Куляб | 2.3 | 5.4 | 10.4 | 16.7 | 21.5 | 27.2 | 30.2 | 28.5 | 23.4 | 16.9 | 10 | 4.8 | 16.4
Курган-Тюбе | 1.8 | 5.4 | 10.8 | 17.4 | 22.5 | 27.1 | 28.6 | 26.4 | 21.2 | 15.4 | 9 | 4.1 | 15.8
Шаартуз | 2.9 | 6 | 11.2 | 18.3 | 24.1 | 28.6 | 30.7 | 28.6 | 22.9 | 16.5 | 9.7 | 4.8 | 17
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
Андижан | -2.2 | 1.2 | 8.1 | 16.1 | 21.4 | 25.7 | 27.2 | 25 | 19.8 | 13.1 | 5.6 | 0.5 | 13.5
Бухарская область
Бухара | 0.4 | 2.7 | 8.4 | 16.5 | 22.3 | 26.7 | 28.4 | 25.7 | 20.1 | 13.1 | 6.7 | 2.3 | 14.4
Джизакская область
Галляарал | -2.3 | 0.5 | 6.2 | 13.1 | 18.5 | 24 | 26.9 | 24.6 | 18.3 | 11.1 | 4.2 | -0.3 | 12.1
Джизак | -0.4 | 2 | 7.9 | 15.1 | 21.2 | 26.4 | 28.6 | 26.6 | 20.9 | 13.7 | 6.8 | 2.2 | 14.3
Каракалпакстан
Каракалпакия | -8.2 | -7.9 | -0.5 | 10.3 | 18.6 | 24 | 27 | 24.6 | 17.3 | 8 | 0.7 | -4.4 | 9.1
Муйнак | -5.9 | -5.5 | 0.1 | 9.4 | 18.1 | 23.7 | 26.6 | 25 | 19.1 | 10.8 | 3.2 | -2.4 | 10.2
Нукус | -4.9 | -3.3 | 3.8 | 13.4 | 21.1 | 25.9 | 28 | 25.4 | 19.1 | 10.7 | 2.9 | -2.9 | 11.6
Чимбай | -6.1 | -4.5 | 2.4 | 12.4 | 19.9 | 24.4 | 26.4 | 24.1 | 17.9 | 9.8 | 2.1 | -3.8 | 10.4
Кашкадарьинская область
Гузар | 2.9 | 5.3 | 9.8 | 16.6 | 22.6 | 27.7 | 29.9 | 28.2 | 22.9 | 16.2 | 9.6 | 5 | 16.4
Мубарек | 1.5 | 4 | 9.1 | 16.7 | 23.5 | 28.9 | 31.8 | 29.4 | 22.7 | 14.6 | 7.3 | 2.6 | 16
Навоийская область
Навои | 0.9 | 3.6 | 8.4 | 15.8 | 21.7 | 26.3 | 28.3 | 25.9 | 19.9 | 13.3 | 7.1 | 2.7 | 14.5
Нурата | -0.1 | 2.2 | 7 | 14.3 | 20.4 | 25.8 | 28.1 | 25.8 | 19.7 | 12.4 | 6 | 1.5 | 13.6
Наманганская область
Касансай | -1.4 | 0.9 | 6.6 | 13.9 | 18.8 | 22.9 | 25.4 | 24 | 19 | 12.6 | 5.7 | 0.8 | 12.4
Наманган | -2 | 1.1 | 8.5 | 16.2 | 21.5 | 25.7 | 27.2 | 25.2 | 20.2 | 13.5 | 5.9 | 0.2 | 13.7
Самаркандская область
Каттакурган | -0.2 | 2.3 | 7.5 | 14.4 | 20.4 | 25.5 | 27.9 | 25.8 | 20 | 12.7 | 6.2 | 1.8 | 13.7
Самарканд | 0.5 | 2.8 | 7.4 | 14.2 | 19.3 | 23.9 | 25.9 | 24 | 19 | 12.7 | 6.6 | 2.6 | 13.3
Сурхандарьинская область
Денау | 3.6 | 6.1 | 10.7 | 17.1 | 22.3 | 27 | 28.4 | 26.1 | 21.3 | 15.5 | 9.9 | 5.6 | 16.2
Термез | 2.6 | 6 | 11.4 | 18.4 | 24.3 | 28.2 | 30.4 | 28.1 | 22.4 | 15.8 | 9.9 | 5.1 | 16.9
Шерабад | 4 | 6.9 | 11.6 | 18.7 | 24.9 | 29.9 | 31.8 | 29.7 | 24.5 | 18 | 11.2 | 6.3 | 18.1
Сырдарьинская область
Сырдарья | -1.5 | 1 | 7.7 | 15.2 | 21 | 25.4 | 26.8 | 24.3 | 18.8 | 12.3 | 5.3 | 0.2 | 13.1
Ташкентская область
Ташкент | -0.4 | 2 | 7.9 | 14.7 | 20.2 | 24.9 | 27.1 | 25.1 | 19.6 | 12.8 | 6.7 | 2 | 13.6
Чарвак | -1.6 | 0.1 | 5.2 | 12.5 | 17.1 | 21.7 | 24.8 | 23.6 | 18.5 | 12.1 | 5.7 | 0.7 | 11.7
Ферганская область
Коканд | -1.8 | 1.6 | 8.4 | 16.4 | 21.6 | 25.6 | 27.4 | 25.5 | 20.1 | 13.1 | 5.5 | 0.4 | 13.7
Фергана | -1.7 | 1.5 | 7.9 | 15.6 | 20.8 | 25 | 26.9 | 25 | 19.7 | 13.1 | 5.7 | 0.7 | 13.3
Хорезмская область
Ургенч | -3.7 | -2.3 | 4.9 | 14.4 | 21.6 | 26.4 | 28.2 | 25.7 | 19.4 | 11.4 | 3.8 | -1.6 | 12.4
УКРАИНА
Винницкая область
Винница | -5.8 | -4.3 | 0.2 | 8 | 14.1 | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 13.4 | 7.6 | 1.9 | -2.5 | 7.1
Волынская область
Ковель | -4.7 | -3.4 | 1 | 7.9 | 13.7 | 16.8 | 18 | 17.2 | 13 | 7.8 | 2.6 | -1.8 | 7.3
Луцк | -4.9 | -3.5 | 0.9 | 8 | 13.5 | 16.8 | 18 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 2.6 | -2 | 7.3
Днепропетровская область
Днепропетровск | -5.5 | -4.1 | 0.8 | 9.4 | 16 | 19.6 | 21.3 | 20.6 | 15.4 | 8.4 | 2.5 | -2.1 | 8.5
Комиссаровка | -5.6 | -4.2 | 0.7 | 9.1 | 15.5 | 18.9 | 20.5 | 19.8 | 14.7 | 8 | 2.4 | -2.1 | 8.1
Кривой Рог | -5 | -3.6 | 1.3 | 9.5 | 15.9 | 19.5 | 21.1 | 20.5 | 15.6 | 8.8 | 3 | -1.6 | 8.8
Донецкая область
Донецк | -6.1 | -4.8 | 0.4 | 9.3 | 15.5 | 19 | 20.9 | 20.1 | 14.9 | 7.8 | 2 | -2.6 | 8
Житомирская область
Житомир | -6 | -4.6 | -0.1 | 7.7 | 13.9 | 17 | 18 | 17.4 | 13 | 7.4 | 1.8 | -2.7 | 6.9
Овруч | -6.2 | -4.8 | -0.1 | 7.6 | 14.2 | 17.2 | 18.1 | 17.3 | 12.8 | 7.1 | 1.5 | -2.9 | 6.8
Закарпатская область
Ужгород | -2.8 | -0.2 | 4.7 | 10.7 | 15.6 | 18.5 | 19.9 | 19.4 | 15.5 | 10 | 4.9 | -0.4 | 9.7
Запорожская область
Запорожье | -4.2 | -2.9 | 1.7 | 9.9 | 16.4 | 20.2 | 22 | 21.2 | 16.2 | 9.5 | 3.8 | -0.8 | 9.4
Кирилловка | -5.2 | -4 | 0.7 | 9 | 15 | 18.7 | 20.7 | 19.8 | 14.8 | 8.1 | 2.5 | -1.9 | 8.2
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковск | -5.1 | -3.2 | 1.4 | 8.1 | 13.5 | 16.6 | 17.9 | 17.3 | 13.5 | 8 | 2.6 | -2.1 | 7.4
Киевская область
Киев | -5.6 | -4.2 | 0.7 | 8.7 | 15.1 | 18.2 | 19.3 | 18.6 | 13.9 | 8.1 | 2.1 | -2.3 | 7.7
Кировоградская область
Гайворон | -5.1 | -3.6 | 1.2 | 9.1 | 15.2 | 18.2 | 19.5 | 18.9 | 14.4 | 8.3 | 2.8 | -1.6 | 8.1
Знаменка | -5.9 | -4.6 | 0.3 | 8.7 | 15.1 | 18.5 | 19.9 | 19.3 | 14.4 | 7.9 | 2.1 | -2.5 | 7.8
Кировоград | -5.7 | -4.4 | 0.5 | 8.9 | 15.3 | 18.6 | 20 | 19.4 | 14.7 | 8.1 | 2.3 | -2.3 | 8
Луганская область
Луганск | -5.9 | -4.8 | 0.8 | 10 | 16.3 | 19.9 | 21.7 | 20.6 | 15 | 7.9 | 2.4 | -2.2 | 8.5
Львовская область
Львов | -4.6 | -3.1 | 1.1 | 7.7 | 13.2 | 16.1 | 17.3 | 16.8 | 13 | 8 | 2.5 | -2.1 | 7.2
Николаевская область
Николаев | -3.1 | -1.8 | 2.6 | 10.2 | 16.5 | 20.4 | 22.3 | 21.8 | 16.9 | 10.3 | 4.4 | -0.1 | 10
Одесская область
Измаил | -1.7 | -0.1 | 4 | 10.5 | 16.2 | 20.1 | 21.8 | 21.2 | 17 | 11 | 5.7 | 1 | 10.6
Любашевка | -5 | -3.5 | 1.1 | 9.1 | 15.2 | 18.5 | 20 | 19.5 | 15.2 | 8.8 | 2.9 | -1.3 | 8.4
Одесса | -1.7 | -1 | 2.6 | 9 | 15.5 | 19.4 | 21.4 | 21.2 | 17.1 | 11.1 | 5.9 | 1.4 | 10.2
Раздельное | -3.6 | -2.3 | 2.2 | 9.6 | 15.7 | 19.3 | 21 | 20.7 | 16.2 | 9.9 | 4 | -0.6 | 9.3
Сарата | -2 | -0.8 | 3.3 | 9.9 | 15.9 | 19.8 | 21.6 | 21.2 | 16.4 | 10.4 | 5.2 | 0.6 | 10.1
Полтавская область
Лубны | -6.4 | -5.2 | -0.1 | 8.6 | 15.5 | 18.6 | 19.8 | 18.9 | 13.9 | 7.5 | 1.4 | -3.1 | 7.5
Полтава | -6.6 | -5.3 | -0.1 | 8.8 | 15.4 | 18.7 | 20.1 | 19.4 | 14.3 | 7.6 | 1.5 | -3.1 | 7.6
Ровенская область
Ровно | -5.4 | -4 | 0.3 | 7.7 | 13.7 | 16.6 | 17.8 | 17.2 | 13.1 | 7.7 | 2.2 | -2.4 | 7
Сарны | -5.4 | -4 | 0.6 | 8 | 14.1 | 17 | 18.2 | 17.4 | 13.1 | 7.7 | 2.3 | -2.2 | 7.2
Сумская область
Ромны | -7.3 | -6 | -0.8 | 8 | 14.7 | 17.8 | 19 | 18.1 | 13.1 | 6.8 | 0.8 | -3.8 | 6.7
Сумы | -7.7 | -6.4 | -1.1 | 7.9 | 14.9 | 18 | 19.2 | 18.2 | 13 | 6.6 | 0.6 | -4.1 | 6.6
Тернопольская область
Тернополь | -5.8 | -4.2 | 0 | 7.4 | 13.3 | 16.2 | 17.4 | 16.8 | 12.9 | 7.4 | 1.8 | -2.9 | 6.7
Харьковская область
Лозовая | -6.5 | -5.2 | 0 | 9.1 | 15.7 | 19.2 | 20.8 | 19.9 | 14.6 | 7.6 | 1.7 | -2.9 | 7.8
Харьков | -7 | -5.7 | -0.3 | 8.9 | 15.6 | 19 | 20.4 | 19.5 | 14.1 | 7.3 | 1.3 | -3.3 | 7.5
Херсонская область
Аскания-Нова | -3.1 | -2 | 2.2 | 9.6 | 15.6 | 20 | 22.4 | 21.6 | 16.4 | 9.7 | 4.4 | 0.3 | 9.8
Геническ | -2.3 | -1.6 | 2 | 9.3 | 16.1 | 20.6 | 22.9 | 22.1 | 17.3 | 10.7 | 5.4 | 1.1 | 10.3
Херсон | -3 | -1.8 | 2.3 | 10 | 16 | 19.9 | 21.9 | 21.3 | 16.4 | 9.8 | 4.5 | 0.1 | 9.8
Хмельницкая область
Хмельницкий | -5.5 | -4 | 0.3 | 7.8 | 13.9 | 16.8 | 18 | 17.4 | 13.2 | 7.6 | 2 | -2.6 | 7.1
Черкасская область
Золотоноша | -5.9 | -4.6 | 0.5 | 8.9 | 15.4 | 18.5 | 19.7 | 18.8 | 13.9 | 7.7 | 2.1 | -2.5 | 7.7
Умань | -5.7 | -4.2 | 0.4 | 8.5 | 14.6 | 17.6 | 19 | 18.2 | 13.6 | 7.6 | 2.1 | -2.4 | 7.4
Черниговская область
Чернигов | -7.1 | -5.6 | -0.6 | 7.8 | 14.5 | 17.6 | 18.7 | 17.7 | 12.8 | 6.8 | 1.2 | -3.3 | 6.7
Черновицкая область
Черновцы | -4.9 | -2.9 | 1.7 | 8.7 | 14.3 | 17.4 | 18.7 | 18 | 14.3 | 8.6 | 2.9 | -1.9 | 7.9
Автономная республика Крым
Ай-Петри | -3.6 | -3.1 | -0.6 | 4.9 | 9.5 | 12.9 | 15.1 | 14.7 | 10.9 | 6.5 | 2.6 | -1.5 | 5.7
Клепинино | -1.5 | -0.5 | 3.1 | 10.4 | 15.7 | 19.9 | 22.2 | 21.5 | 16.6 | 10.4 | 5.9 | 1.9 | 10.5
Симферополь | -0.5 | 0.4 | 3.6 | 10.2 | 15.2 | 19.2 | 21.5 | 21 | 16.6 | 10.7 | 6.3 | 2.4 | 10.6
Феодосия | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 10.6 | 16.1 | 20.8 | 23.4 | 22.8 | 18.4 | 12.4 | 7.8 | 4.1 | 11.9
Ялта | 3.9 | 4.2 | 6 | 10.8 | 15.6 | 20.2 | 23.2 | 23 | 19 | 13.6 | 9.5 | 6.3 | 12.9