## Гидравлический расчет
Гидравлический расчет тепловой сети
Участок №1
G | 244 | кг/ч | V | 0.28321 | м3/ч | 7.867e-05 | м3/с
Po | 861.55 | кг/м3 | W | 0.16035 | м/с
dвн | 0.025 | м | Re | 25862.2006
v*10^(-6) | 0.155 |  | λтр | 0.026619
L | 83 |  | ΔРтр | 978.8082 | Па
e | 2e-05 |  | E | 0.0008
ξ | 6 |  | ΔРм | 66.4532 | Па
|  |  | Δр | 1045.2614 | Па
Участок №2
G | 94 | кг/ч | V | 0.10911 | м3/ч | 3.0307e-05 | м3/с
Po | 861.55 | кг/м3 | W | 0.17159 | м/с
dвн | 0.015 | м | Re | 16605.5113
v*10^(-6) | 0.155 |  | λтр | 0.029858
L | 48 | м | ΔРтр | 1211.8411 | Па
e | 2e-05 |  | E | 0.0013333
ξ | 3 |  | ΔРм | 38.0502 | Па
|  |  | Δр | 1249.8913 | Па
Участок №3
G | 70 | кг/ч | V | 0.081249 | м3/ч | 2.2569e-05 | м3/с
Po | 861.55 | кг/м3 | W | 0.12778 | м/с
dвн | 0.015 | м | Re | 12365.8063
v*10^(-6) | 0.155 |  | λтр | 0.031625
L | 48 |  | ΔРтр | 711.8061 | Па
e | 2e-05 |  | E | 0.0013333
ξ | 2 |  | ΔРм | 14.0672 | Па
|  |  | Δр | 725.8733 | Па
Участок №4
G | 244 | кг/ч | V | 0.28321 | м3/ч | 7.867e-05 | м3/с
Po | 861.55 | кг/м3 | W | 0.16035 | м/с
dвн | 0.025 | м | Re | 25862.2006
v*10^(-6) | 0.155 |  | λтр | 0.026619
L | 83 |  | ΔРтр | 978.8082 | Па
e | 2e-05 |  | E | 0.0008
ξ | 3.5 |  | ΔРм | 68.7644 | Па
|  |  | Δр | 1047.5726 | Па
|  |  | Сумма Pтр.уч= | 4068.5986 | Па

## Коэффициенты местных сопротивл
Коэффициенты местных сопротивлений
N п.п. | Местное сопротивление | Коэффициент местного сопротивления
1 | Задвижка | 0.5
2 | Вентиль с косым шпинделем | 0.5
3 | Вентиль с вертикальным шпинделем | 6
4 | Обратный клапан нормальный | 7
5 | Обратный клапан «захлопка» | 3
6 | Кран проходной | 2
7 | Компенсатор однолинзовый без рубашки | 1.6 - 0.5
8 | Компенсатор однолинзовый с рубашкой | 0.1
9 | Компенсатор сальниковый | 0.3
10 | Компенсатор П-образный | 2.8
11 | Отводы, гнутые под углом 90° | -
12 | со складками R=3d | 0.8
13 | со складками R=4d | 0.5
14 | гладкие R=1d | 1
15 | гладкие R=3d | 0.5
16 | гладкие R=4d | 0.3
17 | Отводы сварные одношовные под | -
18 | углом 30° | 0.2
19 | углом 45° | 0.3
20 | углом 60° | 0.7
21 | Отводы сварные двухшовные | -
22 | под углом 90° | 0.6
23 | то же, трехшовные | 0.5
24 | Тройник при слиянии потока: | -
25 | проход | 1.2
26 | ответвление | 1.8
27 | Тройник при разветвлении потока: | -
28 | проход | 1
29 | ответвление | 1.5
30 | Тройник при встречном потоке | 3
31 | Внезапное расширение | 1
32 | Внезапное сужение | 0.5
33 | Грязевик | 10